ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի

2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրամանով

**ՇԵՆՔԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՀՇՆ 24-01-2016**

 Գործարկման թվականը **.**

# I․ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. Սույն «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» շինարարական նորմերը (այսուհետ՝ շինա­րա­րա­կան նորմեր) տարածվում են կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հասարակական, ար­տադրական, գյուղատնտեսական և պահեստային 50 մ2-ից մեծ մակերես ունեցող շենքերի և շինու­թյունների (այսուհետ` շենքեր), կառույցների ջերմային պաշտպանության նախագծման վրա, որտեղ պա­հանջ­վում են որոշակի ջերմախոնա­վային պայմաններ:

2. Սույն շինարարական նորմերը չեն տարածվում՝

1) պաշտամունքային շենքերի,

2) պարբերաբար (շաբաթական 3 օրից պակաս) կամ սեզոնային (անընդմեջ տարվա ընթաց­քում 3 ամսից պակաս) ջեռուցվող բնակելի և հասարա­կական շենքերի,

3) ժամանակավոր շենքերի (2 ջեռուցման ժամանակաշրջանից պակաս շահագործվող),

4) ջերմոցների, սառնարանային շենքերի,

5) ՀՀ օրենսդրությամբ մշակութային ժառանգություն ճանաչված շենքերի, շինությունների,

6) օժանդակ շինությունների, շենքերի,

7) 50 մ2-ից փոքր մակերես ունեցող առանձին շենքերի ջերմային պաշտպանության վրա։

3. Նշված շենքերի ջերմային պաշտպանության մակարդակը որոշվում է համապատասխան նոր­մե­­րով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` սեփականատիրոջ (պատվիրատուի) որոշմամբ, պահ­պա­նելով սանիտարահիգիենիկ նորմերը:

4. Պատմական արժեք ներկայացնող, գոյություն ունեցող պատմաճարտարապետական նշանա­կու­թյան շենքերի կառուցման և վերակառուցման դեպքում, սույն շինարարական նորմերը կիրառվում են իշխա­նության և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության պետական վերահսկո­ղության մար­մին­ների հետ համաձայնեցված որոշումների հիման վրա։

# II. ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

5. Սույն շինարարական նորմերում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

1) ՀՀՇՆ II-7.01-2011 Շինարարական կլիմայաբանություն,

2) ՀՀՇՆ II-7.01-95 Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների.Նախագծման նորմեր,

3) ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում,

4) ՇՆՁ II-7.102-98 Շենքերի ջերմաֆիզիկա պատող կոնստրուկցիաների (ձեռնարկ ՀՀՇՆ II–7.01-95 շինարարական նորմերի),

5) ՍՆիՊ 2.08.02-89 Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ,

6) ԳՕՍՏ 12.1.005-88 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Աշխատանքային գոտու օդի նկատմամբ ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ պահանջներ,

7) ԳՕՍՏ 24816-81 Նյութեր շինարարական. Կլանման խոնավության որոշման մեթոդ,

8) ԳՕՍՏ 26253-2014 Շենքեր և կառուցվածքներ. Պատող կոնստրուկցիաների ջերմակայունու­թյան որոշման մեթոդներ,

9) ԳՕՍՏ 26602.2-99 Բլոկներ պատուհանների և դռների. Օդա և ջրանցիկության որոշման մե­թոդ­ներ,

10) ԳՕՍՏ 26629-85 Շենքեր և կառուցվածքներ. Պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկու­սացման որա­կի ջերմացուցային վերահսկման մեթոդ,

11) ԳՕՍՏ 30494-2011 Շենքեր բնակելի և հասարակական. Միկրոկլիմայի հարաչափերը սենքերում,

12) ԳՕՍՏ 31167-2009 Շենքեր և շինություններ. Պատող կոնստրուկցիաների օդանցիկության որոշ­ման մեթոդներ բնական պայմաններում,

13) ԳՕՍՏ 31168-2014 Շենքեր բնակելի. Ջեռուցման ջերմային էներգիայի տեսակարար սպառման որոշ­ման մեթոդ:

# III. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

6. Սույն շինարարական նորմերում կիրառված են հետևյալ տերմինները համապատասխան սահ­մա­նումներով`

1) **էներգաարդյունավետության դաս`** շենքի էներգաարդյունավետության բնութագիր՝ ներկա­յաց­ված ջեռուցման և օդափոխության էներգասպառման տարեկան տեսակարար արժեքների միջակայքով՝ որպես նորմավորված հիմնարժեքի մաս,

2) **էներգետիկ արդյունավետություն`** բնութագիր, որն արտացոլում է օգտագործված էներգետիկ ռեսուրսների և ստացված օգտակար արդյունավետության հարաբերակցությունը,

3) **շենքի նախագծի էներգետիկ անձնագիր՝** փաստաթուղթ, որը պարունակում է ինչպես գոյու­թյուն ունեցող շենքերի, այնպես էլ նախագծվող շենքերի և դրանց պատող կոնստրուկցիաների էներգետիկ, ջերմատեխնիկական և երկրաչափական բնութագրերը, հաստատում է դրանց համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին և էներգաարդյունավետության դասը,

4) **շենքերի ջերմային պաշտպանություն`** շենքի ջերմային էներգիայի տրված ծախսի (ջերմային թա­փան­ցումների) մակարդակն ապահովող արտաքին և ներքին պատող բոլոր կոնստրուկցիաների ջերմապաշտպան հատկությունները, հաշվի առնելով շենքերի օդափո­խությունը թույլատրելի սահմաններում, ինչպես նաև՝ շենքերում օպտիմալ հարաչա­փերով միկրոկլիմայի պայմաններում պատող կոնստրուկցիաների օդաթա­փան­ցելիու­թյունը և պաշտպանությունը գերխոնավացումից,

5) **շենքերում լրացուցիչ ջերմանջատումներ`** մարդկանցից, գործող էներգասպառող սարքերից, սարքավորումներից, էլեկտրաշարժիչներից, արհեստական լուսավորությունից և այլն, ինչպես նաև արևի ճառագայթու­մից սենք ներթափանցող ջերմություն,

6) **շենքի կոմպակտության ցուցանիշ**` շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ներքին մակ­ե­րև­ույթի ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը դրանում պարփակված ջեռուցվող ծավալին,

7) **շենքի ճակատի ապակեպատման ցուցանիշ`** լուսաբացվածքների մակերեսների հարա­բերու­թյունը շենքի ճակատի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների գումարային մակերեսին, ներառյալ լուսա­բացվածքները,

8) **շենքի ջեռուցվող ծավալ`** շենքի արտաքին կոնստրուկցիաների՝ պատերի, ծածկերի (ձեղ­նահարկի ծածկ), առաջին հարկի հատակի ծածկի կամ ջեռուցվող նկուղի հատակի ներքին մակերևույթով սահմանափակված ծավալ,

9) **շենքի տեսակարար ջերմային պաշտպանության բնութագիր,** , **Վտ/(մ·⁰С)՝** շենքի ջերմա­պաշտպան թաղանթի բնութագիր, ֆիզիկական մեծություն, որը թվային արժեքով հավասար է շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի միջով ջերմային էներգիայի կորուստներին՝ միավոր ծավալից, միավոր ժամանակում, 1⁰С ջերմաստիճանների տարբերության դեպքում,

10) **շենքի ջերմապաշտպան թաղանթ՝** փակ կոնտուր կազմող, շենքի ջեռուցվող ծավալը պար­փակող, պատող կոնստրուկցիաների հանրագումար,

11) **պատող կոնստրուկցիայի հատվածի (фрагмент) ջերմափոխանցման բերված դիմա­դրու­թյուն,(մ2·օC/Վտ)`** ֆիզիկական մեծություն, որը բնութագրում է ջերմափոխանցման ստացիոնար պայմաններում ըստ մակերեսի միջինացված ջերմային հոսքի խտությունը շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի միջով, թվային արժեքով հավասար հատվածի երկու կողմերում ջերմաստիճանային տարբերության հարաբերությանը հատվածով անցնող ջերմային հոսքի խտությանը, միջինացված ըստ մակերեսի,

12) **պատող կոնստրուկցիայի ջերմափոխանցման պայմանական դիմադրություն, (մ2/ՎտօC)`** ֆիզիկական մեծություն, որը թվային արժեքով հավասար է ջերմատեխնիկական անհամասեռություններ չպարունակող պայմանական կոնստրուկցիայի ջերմափոխանցման բերվող դիմադրությանը,

13) **պատող կոնստրուկցիայի ջերմատեխնիկական անհամասեռ հատված (ջերմա­տեխնիկա­կան անհամասեռություն)`** պատող կոնստրուկցիայի հատված, որտեղ հավասար ջերմաստիճանային գծերն իրար զուգահեռ չեն,

14) **ջեռուցման ժամանակաշրջանում շենքի ջեռուցման և օդափոխության ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախս`** ջեռուցման շրջանում շենքի ջերմային կորուստների փոխհատուցման համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիայի նորմավորված քանակը, վերածած շենքի միավոր մակերեսի կամ ջեռուցվող միավոր ծավալի և ջեռուցման շրջանի ջերմաստիճան-օրվա, հաշվի առած օպտիմալ հարաչափերով միկրոկլիմայական պայմաններում սենքերի օդափոխումը և լրացուցիչ ջերմանջատումներ,

15) **ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն`** տարվա մեջ միջին ստատիկ օրերի թիվը ներկայացնող շենքի ջեռուցման համակարգի աշխատանքի հաշվարկային ժամանակաշրջան, երբ արտաքին օդի միջին օրական ջերմաստիճանը, կախված շենքի դասից, կայուն հավասար և ցածր է 8 կամ 10 0C–ից,

16) **ջեռուցման ժամանակաշրջանի արտաքին օդի միջին ջերմաստիճան`** արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճան, միջինացված ջեռուցման ժամանակաշրջանի արտաքին օդի միջին օրական ջերմաստիճաններով,

17) **ջերմատեխնիկական համասեռության գործակից, r`** առանց չափողականության գործակից, որը թվային արժեքով հավասար է պատող կոնստրուկցիայի հատվածով անցնող ջերմային հոսքի հարաբերությանը միևնույն մակերես ունեցող պայմանական պատող կոնստրուկցիայով անցնող ջերմային հոսքին,

18) **ջերմատեխնիկական գծային անհամասեռությունից տեսակարար ջերմային կորուստներ, Ψ, Վտ/(մ·оС),** ըստ գծային ջերմատեխնիկական անհամասեռության միավոր երկարության տեսակարար ջերմային կորուստներ,

19) **ջերմատեխնիկական կետային անհամասեռությունից տեսակարար ջերմային կորուստներ, K, Վտ/оС՝** մեկ կետային ջերմատեխնիկական անհամասեռությունով անցնող տեսակարար ջերմային կորուստներ,

20**) սենքի միկրոկլիմա`** մարդու վրա ազդող շենքի ներքին միջավայրի վիճակ, որը բնութագրվում է պատող կոնստրուկցիաների ներքին մակերևույթի և օդի ջերմաստիճանով, խոնավության և օդի շարժման արագության ցուցանիշներով (ԳՕՍՏ 30494),

21) **սենքերի միկրոկլիմայի օպտիմալ հարաչափեր`** միկրոկլիմայի ցուցանիշների արժեքների համադրում, որոնք մարդու վրա երկարատև և սիստեմատիկ ազդեցության դեպքում, ջերմակարգավորիչ մեխանիզմի նվազագույն լարվածության պայմաններում, ապահովում են օրգանիզմի ջերմային վիճակը և սենքերում գտնվող 80%-ից ոչ պակաս մարդկանց մոտ հարմարա­վետու­թյան զգացողությունը (ԳՕՍՏ 30494),

22) **սենքերի խոնավության ռեժիմ`** սենքերում օդի խոնավության փոփոխություն ժամանակի ընթացքում,

23) **տարվա ցուրտ (ջեռուցվող) ժամանակաշրջան`** տարվա ժամանակաշրջան, բնութագրող ար­տա­քին օդի միջին օրական ջերմաստիճանները՝ 10 կամ 8 օC և ցածր (կախված շենքի տեսակից) (ԳՕՍՏ 30494),

24) **տարվա տաք ժամանակաշրջան`** տարվա ժամանակաշրջան, բնութագրող արտաքին օդի միջին օրական ջերմաստիճանները՝ 8 կամ 10 օC և բարձր (կախված շենքի տեսակից) (ԳՕՍՏ 30494),

25) **ցողի կետ**՝ ջերմաստիճան, որի դեպքում որոշակի ջերմաստիճանով և խոնավությամբ օդում սկսվում է խտացման (կոնդենսատի) առաջացումը,

26) **1 կՎտ·ժ/տարի խնայողությունից ստացված տեսակարար շահույթ,դրամ/(կՎտ ժ/տարի)`** էներգախնայող միջոցառման հաշվին ստացված շահույթ, վերածած 1 կՎտ**·**ժ/տարի ջերմային էներգիայի խնայողության արժեքի, երբ ՋՇՋՕ = 1000 оС օր/տարի, դրամ/(կՎտ**·**ժ/տարի),

27) **1 կՎտ·ժ/տարի խնայողության միանվագ, տեսակարար ծախսեր**, **դրամ/(կՎտ·ժ/տարի)`** էներգախնայող միջոցառումների միանվագ ծախսեր վերածած 1 կՎտ·ժ/տարի ջերմային էներգիայի խնայողության արժեքին, երբ ՋՇՋՕ=1000 оС**·**օր/տարի, դրամ/մ2:

# IV․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

7. Շենքերի նախագծումը պետք է իրականացվի ըստ պատող կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջների, որոնք ապահովելու են՝

1) մարդկանց կենսագործունեության, կենցաղային կամ տեխնոլոգիական սարքերի աշխատան­քի համար անհրաժեշտ միկրոկլիմայական հարաչափերը,

2) ջերմային պաշտպանությունը,

3) պատող կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը գերխոնավացումից,

4) ջեռուցման և օդափոխության ջերմային էներգիայի ծախսի արդյունավետու­թյունը,

5) պատող կոնստրուկցիաների պահանջվող հուսալիությունն ու երկարա­կեցությունը։

8. Պատող կոնստրուկցիաների երկարակեցությունը հարկավոր է ապահովել անհրաժեշտ որա­կա­կան հատկություններ ունեցող (ցրտակայունություն, խոնա­վակայունություն, կենսա­կայունու­թյուն, կո­ռո­զիակայունություն, ջերմակայունու­թյուն, կայունություն արտաքին միջավայրի քայքայիչ այլ ազ­դե­ցու­թյունների դեմ) նյութեր օգտագործելով, անհրա­ժեշ­տության դեպքում՝ կոնստրուկտիվ տարրերի համար նախատեսելով հատուկ պաշտպանություն։

9. Սույն շինարարական նորմերում սահմանվում են պահանջներ՝

1) շենքի արտաքին կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմադրության,

2) շենքի տեսակարար ջերմային պաշտպանության բնութագրի,

3) տարվա ցուրտ եղանակին պատող կոնստրուկցիաների ներքին մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանի սահմանափակման և խոնավության խտացման անթույլատրելիության՝ բացառությամբ ուղղահայաց ապակեպատ մակերեսների,

 4) տարվա տաք եղանակին պատող կոնստրուկցիաների ջերմակայունության,

 5) պատող կոնստրուկցիաների օդաթափանցելիության,

 6) պատող կոնստրուկցիաների խոնավային վիճակի,

 7) հատակների մակերևույթների ջերմայուրացման,

 8) շենքերի էներգաարդյունավետության ցուցանիշի,

 9) շենքերի էներգաարդյունավետության դասի,

 10) շենքերի Էներգետիկ անձնագրի նկատմամբ:

10.Տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանում սենքերի խոնավային ռեժիմը, կախված ներսի օդի հարաբերական խոնավությունից և ջերմաստիճանից, հարկավոր է ընդունել ըստ 1-ին աղյուսակի:

## Աղյուսակ 1. **Սենքերի խոնավության ռեժիմը**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ռեժիմը** | **Ներսի օդի խոնավությունը (%) ջերմաստիճանի համապատասխան սահմաններում (0С)** |
| **մինչև 12** | **12-ից մինչև 24** | **24 և բարձր** |
| 1. Չոր | մինչև 60 | մինչև 50 | մինչև 40 |
| 2. Նորմալ | 60-ից մինչև 75 | 50-ից մինչև 60 | 40-ից մինչև 50 |
| 3. Խոնավ | 75-ից բարձր | 60-ից մինչև 75 | 50-ից մինչև 60 |
| 4. Թաց |  | 75-ից բարձր | 60-ից բարձր |

11. Պատող կոնստրուկցիաների ջերմատեխնիկական ցուցանիշների ընտրության համար անհրաժեշտ շահագործման Ա և Բ պայմանները, կախված սենքի խոնավային ռեժիմից և տեղանքի խոնավության գոտուց, ընդունվում է ըստ 2-րդ աղյուսակի։ ՀՀ-ի խոնավության գոտիները հարկավոր է ընտրել ըստ 3-րդ հավելվածի:

## Աղյուսակ 2. **Պատող կոնստրուկցիաների շահագործման պայմանները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Սենքերի խոնավության ռեժիմը (ըստ 1-ին աղյուսակի)** | **Շահագործման Ա և Բ պայմանները համապատասխան խոնավության գոտում (ըստ 3-րդ հավելվածի)** |
| **չոր** | **նորմալ** | **խոնավ** |
| 1. Չոր2. Նորմալ3. Խոնավ կամ թաց | ԱԱԲ | ԱԲԲ | ԲԲԲ |

12. Շենքերի էներգաարդյունավետության գնահատումը պետք է կատարվի ըստ սույն շինա­րա­րական նորմերի X բաժնի։

# V․ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

13. Շենքի ջերմապաշտպան թաղանթը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին՝

1) առանձին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը չպետք է փոքր լինի նորմավորվող արժեքից (առանձին տարրերի պահանջներ),

2) շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիրը չպետք է մեծ լինի նորմավորված արժեքից (համալիր պահանջ):

3) պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանը չպետք է ցածր լինի թույլատրելի արժեքից (սանիտարահիգիենիկ պահանջ),

14. Շենքերի ջերմային պաշտպանության պահանջները կհամարվեն բավարարված, եթե միա­ժա­մա­նակ իրականացվեն 13-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները։

1. **Առանձին տարրերի պահանջներ**

15․ Պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերվող դիմադրության նորմավորվող ար­ժե­քը, մ2 oC/Վտ, հարկավոր է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (1)

որտեղ՝

1)պատող կոնստրուկցիայի ջերմափոխանցման պահանջվող դիմադրության հիմնարժեքն է, , որոշվում է ըստ 3-րդ աղյուսակի՝ կախված շինարարության տեղանքից, ջեռուցման շրջանի ջերմաստիճան-օրերից (ՋՇՋՕ), °Сօր/տարի:

2) գործակից է, որը հաշվի է առնում շինարարության տեղանքի առանձնահատկությունները։

 1-ին բանաձևով հաշվարկներ կատարելիս ընդունվում է հավասար 1-ի։ Սույն շինարարական նորմերի 2-րդ հավելվածի մեթոդաբանությամբ շենքի ջեռուցման և օդափոխության տեսակարար բնութագիրը հաշվարկելիս, եթե կատարվում է 84-րդ կետի պահանջը, թույլատրվում է գործակցի արժեքի նվազեցում։ Ընդ որում գործակցի արժեքը պատերի համար ընդունվում է ոչ պակաս , լուսաթափանց կոնստրուկցիաների համար՝ =0,95 մյուս կոնստրուկցիաների համար՝ ։ Առանձին վայրերի համար mտ գործակցի արժեքի մեծացումը պետք է հիմնավորվի տնտեսական հաշվարկով։

16. Ջեռուցման շրջանի ջերմաստիճան-օրերը՝ ՋՇՋՕ, °С⋅օր/տարի, որոշվում է ըստ 2-րդ բանաձևի՝

 (2)

որտեղ՝

1ջեռուցման շրջանի արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանն է,°С , և տևողությունը, օր/տարի, ըստ ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի ընդունվում է պլյուս 8 °С–ից ոչ բարձր միջին ջերմ­աս­տի­ճա­նով, իսկ բուժ-պրոֆիլակտիկ, մանկական հաստատությունների և ծերանոցների համար՝ պլյուս 10 °С–ից ոչ բարձր օրերի թիվը.

շենքի ներսում օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է, °С, որը պատող կոնստրուկցիաների հաշ­վար­կի դեպքում 3-րդ աղյուսակում նշված 1-ին խմբի շենքերի համար ընդունվում է ըստ համա­պա­տաս­խան շենքերում օպտիմալ ջերմաստիճանի նվազագույն արժեքի (20-22 °С միջակայքում), 2-րդ խմբի շենքերի համար՝ օպտիմալ ջերմաստիճանի նվազագույն արժեքի (16-21 °С միջակայքում), և 3-րդ խմբի շենքերի համար՝ ըստ համապատասխան շենքերի նախագծման նորմերի։

## Աղյուսակ 3. **Պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող դիմադրությունների**

##  **հիմն­ար­­ժեքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Շենքեր և սենքեր, ա (a) և բ (b) գործակիցներ** | **Ջեռուցման շրջանի ջերմաստի­ճան x օրեր ՋՇՋՕ** | **Պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող դիմադրության հիմնարժեքները, ,,** |
| **Պատեր** | **Վերնածած­կեր և միջ­հար­կա­յին ծած­կեր ան­­ցումների վրա** | **Սառը նկուղ­ ների և ներքնահար կերի ծած­ կեր, ձեղ­նահար­կերի ծած­կեր** | **Պատուհան ներ, պատըշ գամ­բային դռ ներ, ցու­ցափեղկեր և վիտրաժներ** | **ՈՒղղահա­յաց ապակեպատ****մամբ երդիկ ներ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Բնակելի, բուժ- պրոֆիլակտիկ, մանկական հաս­տատություններ, դպրոցներ, գիշեր­օթիկներ, հյուրա­նոց­ներ, հանրա­կա­ցա­րաններ  | 1000 | 1.8 | 2.70 | 2.40 | 0.30 | 0.28 |
| 1500 | 2.00 | 2.95 | 2.65 | 0.33 | 0.29 |
| 2000 | 2.20 | 3.2 | 2.90 | 0.35 | 0.30 |
| 2500 | 2.40 | 3.45 | 3.15 | 0.38 | 0.31 |
| 3000 | 2.60 | 3.70 | 3.40 | 0.40 | 0.33 |
| 3500 | 2.80 | 3.95 | 3.65 | 0.43 | 0.34 |
| 4000 | 3.00 | 4.20 | 3.90 | 0.45 | 0.35 |
| 4500 | 3.20 | 4.45 | 4.15 | 0.48 | 0.36 |
| 5000 | 3.40 | 4.60 | 4.40 | 0.49 | 0.38 |
| ա (a) |  | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
| բ (b) |  | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2. Հասարակա­կան, բացի վերը նշվածներից, վար­չական կեն­ցա­ղա­յին և ար­տա­դրա­կան խո­նավ և թաց ռե­ժիմներով սեն­քե­րի | 1000 | 1,34 | 2.00 | 1.70 | 0.30 | 0.28 |
| 1500 | 1,49 | 2.20 | 1.90 | 0.33 | 0.29 |
| 2000 | 1,64 | 2.40 | 2.10 | 0.35 | 0.30 |
| 2500 | 1,79 | 2.60 | 2.30 | 0.38 | 0.31 |
| 3000 | 1,94 | 2.80 | 2.50 | 0.40 | 0.33 |
| 3500 | 2,09 | 3.00 | 2.70 | 0.43 | 0.34 |
| 4000 | 2,24 | 3.20 | 2.90 | 0.45 | 0.35 |
| 4500 | 2,39 | 3.40 | 3.10 | 0.48 | 0.36 |
| 5000 | 2,54 | 3.60 | 3.30 | 0.49 | 0.38 |
| ա (a) |  | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| բ (b) |  | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3. Արտադրական չոր և նորմալ ռե­ժիմ­ներով | 1000 | 1,20 | 1.80 | 1.20 | 0.23 | 0.18 |
| 1500 | 1,30 | 1.95 | 1.30 | 0.24 | 0.19 |
| 2000 | 1,40 | 2.10 | 1.40 | 0.25 | 0.20 |
| 2500 | 1,50 | 2.25 | 1.50 | 0.26 | 0.21 |
| 3000 | 1,60 | 2.41 | 1.60 | 0.28 | 0.23 |
| 3500 | 1,70 | 2.55 | 1.70 | 0.29 | 0.24 |
| 4000 | 1,80 | 2.70 | 1.80 | 0.30 | 0.25 |
| 4500 | 1,90 | 2.85 | 1.90 | 0.33 | 0.26 |
| 5000 | 2,00 | 2.90 | 2.00 | 0.34 | 0.28 |
| 3-րդ աղյուսակի շարունակություն |
| ա (a) |  | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| բ (b) |  | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |
| 1. Այն արժեքները, որոնք տարբերվում են աղյուսակում նշվածներից, որոշվում են հետևյալ բա­նա­ձևով՝

 (3)որտեղ՝  1) ՋՇՋՕ-ն կոնկրետ տեղանքի ջեռուցման շրջանի ջերմաստիճան-օրն է, °С օր/տարի, 2) a, b ֊ գործակիցներ են, որոնց արժեքները համապատասխան շենքերի համար ընդունվում են աղյուսակից:1. Պատշգամբի դռների խուլ մասի ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը պետք է 1,5 անգամ մեծ

 լինի այդ կոնստրուկցիաների լուսաթափանց մասի ջերմափոխանցման բերված դիմադրության նորմավորվող արժեքից։ 1. 23 և ավելի բացահայտ ջերմության ավելցուկ ունեցող շենքերի համար ջերմափոխանցման

բեր­ված դիմադրության նորմավորված արժեքը որոշվում է կոնկրետ շենքի համար։ |

17. Այն դեպքերում, երբ առանձին սենքերի արտաքին կամ ներքին օդի ջերմաստիճանը տար­բերվում է ՋՇՋՕ–ի հաշվարկում ընդունված արժեքներից, այդ սենքերի արտաքին պատող կոնստրուկ­ցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող դիմադրության 3-րդ աղյուսակով սահմանված հիմնարժեքները բազմապատկվում են գործակցով, որը որոշվում է՝

 (4)

որտեղ՝

1)տվյալ սենքի համար ներքին և արտաքին օդի ջերմաստիճանն է, °С,

2)նույնն է, ինչ որ 2-րդ բանաձևում:

18. Այն շենքերի վերակառուցման դեպքում, որոնց համար ճարտարապետական և պատմական պատճառներով անհնար է շենքերի արտաքին ջերմամեկուսացման իրականացում, պատերի ջերմափոխանցման դիմադրության նորմավորվող արժեքը թույլատրվում է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով՝

 (5)

որտեղ՝

1)- պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմափոխանցման գործակիցն է Վտ/(մ2°С), ընդունվում է ըստ 4-րդ աղյուսակի,

2)- ներսի օդի ջերմաստիճանի և պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի նորմավորված ջերմաստիճանների տարբերությունն է °С, ընդունվում է ըստ 5-րդ աղյուսակի,

3)նույնն է, ինչ որ 2-րդ բանաձևում,

4)տարվա ցուրտ եղանակին դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է, °С, ընդունվում է ամենացուրտ հնգօրյակի միջինը՝ 0,92 ապահովվածությամբ ըստ ՀՀՇՆ II–7.01 շինարարական նորմերի։

19. Մուտքի դռների և դարպասների ջերմափոխանցման դիմադրության նորմավորվող արժեքը պետք է լինի շենքի պատերի համար ոչ պակաս, որը որոշվում է 5-րդ բանաձևով։

20. Եթե երկու հարևան սենքերի օդի ջերմաստիճանը տարբերվում է ավելի քան 8 -ով, ապա այդ սենքերը բաժանող կոնստրուկցիաների (բացի լուսաթափանց) ջերմափոխանցման բերված դիմա­դրության թույլատրելի նվազագույն արժեքը հարկավոր է որոշել ըստ 5-րդ բանաձևի, tդ-ը ընդունելով առավել ցուրտ սենքի օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը։

21. Տաք ձեղնահարկի, տեխնիկական ներքնահարկի, ապակեպատ լոջիայի կամ պատշգամբի հաշ­վարկային ջերմաստիճան թույլատրվում է որոշել հիմք ընդունելով ջերմային հաշվեկշռի հաշվարկը:

## Աղյուսակ 4. **Պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթը** | **Ջերմատվության գործակիցը` ,**  |
| 1. Պատեր, հատակներ, հարթ առաստաղներ, կողավոր առաս­տաղ­-ներ, կողի h բարձրության հարաբերությունը կողերի նիս­տե­րի միջև եղած a հեռավորության h/а≤0,3 դեպքում | 8,7 |
| 2. Կողավոր առաստաղներ, h/а>0,3 հարաբերության դեպքում | 7,6 |
| 3. Պատուհաններ | 8,0 |
| 4. Երդիկներ | 9,9 |
| 1. Թռչնաբուծական և անասնապահական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ներքին

մակ­­երևույթի ջերմատվության գործակիցը` αն-ը, ընդունվում է ըստ գործող նորմատիվ փաս­տաթղթերի: |

22. Խոնավ կամ թաց ռեժիմով շենքերի սենքերի, ինչպես նաև զգալի ջերմային ավելցուկներով և 50%-ից ոչ ավել ներսի օդի հաշվարկային հարաբերական խոնավությամբ արտադրական շենքերի համար ջերմափոխանցման դիմադրության նորմավորվող արժեքը որոշվում է 4-րդ բանաձևով։

## Աղյուսակ 5. **Պատող կոնստրուկցիաների ներքին մակերևույթի և ներսի օդի ջերմաստիճանների միջև նորմավորվող ջերմաստիճանային տարբերությունը**

| **Շենքեր և սենքեր** | **Նորմավորվող ջերմաստիճանային տարբերությունը (օC)** |
| --- | --- |
| **Արտաքին պատերի****համար** | **Կտուրների և ձեղնահարկային ծածկերի համար** | **Ստորգետնյա ան­ցումների, նկուղ­ների, ներքնա­հար­կերի ծած­կերի համար** | **Երդիկների համար** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Բնակելի, բուժպրոֆի­լակ­տիկ և մանկական հաս­­տատու-թյուններ, դպրոցներ, գիշերօթիկ­ներ | 4,0 | 3,0 | 2,0 |  |
| 2. Հասարակական` բացի 1-ին կետում նշվածներից, վարչական և կենցա­ղա­յին, բացառությամբ խո­նավ կամ թաց ռեժիմներով սենքերի | 4,5 | 4,0 | 2,5 |  |
| 3. Արտադրական` չոր կամ նորմալ ռեժիմներով | բայց 7-ից ոչ ավելի | 0,8, բայց 6-ից ոչ ավելի | 2,5 |  |
| 4. Խոնավ կամ թաց ռեժիմներով արտադրա­կան և այլ սենքեր |  | 0,8 | 2,5 | Չի նորմա-վորվում |
| 5. Բացահայտ ջերմության նշանակալից ավելցուկով (23 Վտ/մ2-ից ավելի) և ներ­սի օդի 50%-ից ոչ ավել հարաբերա­կան խո­նա­վու­թյամբ արտադրական շենքեր | 12 | 12 | 2,5 |  |
| 6. նույնն է ինչ 2-րդ բանաձևում,7. - ցողի կետի ջերմաստիճանն է (օC), - հաշվարկային ջերմաստիճանի և ներսի օդի հարա­բե­րա-կան խոնավության դեպքում, ընդունվում է ԳՕՍՏ 12.1 ստանդարտի 25-րդ և 26-րդ կետերի համաձայն և համապատասխան շենքերի նախագծման նորմերի: 8. Կարտոֆիլի և բանջարեղենի պահեստային շինությունների արտաքին պատերի, վերնածածկերի և ձեղնահարկերի ծածկերի համար նորմավորվող ջերմաստիճանային տարբերությունը` Δ tն, պետք է է ընդունել ըստ սառնարանների համար գործող նորմատիվային փաստաթղթերի:  |

23. Շենքի կամ պատող կոնստրուկցիայի ջերմապաշտպան թաղանթի առանձին հատվածների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը՝ , , հաշվարկվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի, օգտագործելով ջերմաստիճանային դաշտերի հաշվարկի արդյունքները։

24. Ջերմափոխանցման բերված դիմադրության հաշվարկի դեպքում պատող կոնս­տրուկ­ցի­ա­նե­րի ներքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցներն ընդունվում են 4-րդ աղյուսակից, իսկ արտա­քին մակերևույթների համար՝ 6-րդ աղյուսակից։

25. Արտաքին պատերի ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը հաշվարկվում է բոլոր ճակատների համար, հաշվի առնելով նաև բացվածքների թեք հատվածները։

26. Գրունտի հետ շփվող պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմա­դրու­թյունը որոշվում է ըստ սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի 8-րդ կետի մեթոդաբանության։

27. Լուսաթափանց մակերևույթների (պատուհանների, պատշգամբի դռների, երդիկների) ջեր­մա­փոխանցման բերված դիմադրությունը ընդունվում է հավատարմագրված լաբորատորիաների փորձարկումների արդյունքների հիման վրա։ Տվյալների բացակայության դեպքում արժեքները կարելի է ընդունել ըստ գործող կանոնակարգերի:

28. Օդափոխվող օդային շերտով պատող կոնստրուկցիայի ջերմափոխանցման բերված դի­մա­դրությունը պետք է հաշվարկել ըստ գործող կանոնակարգերի:

## Աղյուսակ 6. Պատող կոնստրուկցիաների արտաքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցներ

|  |  |
| --- | --- |
| **Պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթը** | **Ջերմատվության գործակիցը, αն,**  |
| 1. Արտաքին դռներ, կտուրներ, անցումների վրայի ծածկեր | 23 |
| 2. Դրսի օդի հետ հաղորդակցվող սառը նկուղների ծածկեր | 17 |
| 3. Ձեղնահարկերի և լուսային բացվածքներով պատերով չջեռուցվող նկուղ­ների ծածկեր, ինչպես նաև օդափոխվող օդային միջնաշերտով ար­տա­քին պատեր | 12 |
| 4․ Չջեռուցվող նկուղների, չօդափոխվող տեխնիկական ներքնահարկերի ծած­կեր | 6 |

1. **Համալիր պահանջ**

29. Շենքի ջերմային պաշտպանության բնութագրի նորմավորվող տեսակարար արժեքը` , կախված շենքի ջեռուցվող ծավալից և շինարարության վայրի ջերմաստիճան-օր ցուցանիշից, ընտրվում է ըստ 7-րդ աղյուսակի:

## Աղյուսակ 7․ Շենքերի ջերմային պաշտպանության բնութագրի նորմավորվող տեսակարար արժեքները

|  |  |
| --- | --- |
| **Շենքի ջեռուցվող ծավալը,** **, մ3** | **ՋՇՋՕ-ի, օր/տարի, արժեքների դեպքում-ի արժեքները,**  |
| **1000** | **2000** | **3000**  | **4000** | **5000** |
|  1. | 300 | 0.975 | 0.829 | 0.722 | 0.639 | 0.573 |
|  2. | 600 | 0.776 | 0.660 | 0.574 | 0.508 | 0.456 |
|  3. | 1200 | 0.606 | 0.516 | 0.449 | 0.397 | 0.356 |
|  4. | 2500 | 0.486 | 0.414 | 0.360 | 0.319 | 0.286 |
|  5. | 6000 | 0.391 | 0.332 | 0.289 | 0.256 | 0.229 |
|  6. | 15000 | 0.327 | 0.278 | 0.242 | 0.214 | 0.192 |
|  7. | 50000 | 0.277 | 0.235 | 0.205 | 0.181 | 0.162 |
|  8. | 200000 | 0.246 | 0.210 | 0.182 | 0.161 | 0.145 |
| 9. Շենքերի ջեռուցվող ծավալի և ՋՇՋՕ միջանկյալ արժեքների համար և 200000 մ3-ից մեծ ծավալի շենքերի համար k-ի արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևերով՝  (6) (7)10․Եթեարժեքը 6-րդ բանաձևով ավելի փոքր է ստացվում քան 7-րդ բանաձևով, ապա ըն­դունվում է ըստ 7-րդ բանաձևի հաշվարկած արժեքը։ |

30. Շենքի ջերմային պաշտպանության բնութագիրը՝ , Վտ/(մ3°С) հաշվարկվում է ըստ սույն շինարարական նորմերի 5-րդ հավելվածի։

**3. Սանիտարահիգիենիկ պահանջ**

31. Պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանը (բացառությամբ ուղղահայաց կամ հորիզոնի նկատմամբ 45o և ավելի թեքություն ունեցող լուսաթափանց կոնստրուկցիաների) ջերմափոխանցման հատվածներում՝ անկյուններում, լուսամուտային բացվածքների թեքություններում, երդիկների վրա պետք է լինի ներսի օդի ցողի կետի ջերմաստիճանից ոչ պակաս, դրսի օդի tդ,°С, հաշվարկային ջերմաստիճանի դեպքում` համաձայն սույն շինարարական նորմերի 5-րդ բանաձևի բացատրությունների։

32. Ուղղահայաց ապակեպատված լուսաթափանց կոնստրուկցիաների ներքին մակերևույթի նվա­զագույն ջերմաստիճանը (բացառությամբ արտադրական շենքերի) չպետք է 3 °С-ից ցածր լինի, արտադրական շենքերում՝ 0°ից, իսկ պատուհանների անփաթանց էլեմենտներինը՝ ոչ պակաս ցողի կետի ջերմաստիճանից, դրսի օդի,, հաշվարկային ջերմաստիճանի դեպքում՝ համաձայն սույն շինարարական նորմերի 5-րդ բանաձևի բացատրությունների։

33. Պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանը պետք է որոշվի կոնս­տրուկ­ցիայի ջերմատեխնիկական անհամասեռությամբ բոլոր գոտիների ջերմաստիճանային դաշտերի հաշ­վար­կով, կամ հավատարմագրված լաբորատորիայի կլիմայական խցում կատարված փորձարկումների արդյունքների հիման վրա։

34. Ցողի կետի որոշման համար ներսի օդի հարաբերական խոնավությունը պետք է ընդունել՝

1) բնակելի շենքերի սենքերի, հիվանդանոցային հաստատությունների, դիսպանսերների, ամբու­լատորիաների, պոլիկլինիկաների, ծծնդատների, ծերանոցների, ֆիզիկական թերություններով անձանց գիշերօթիկ տների, հանրակրթական դպրոցների, մանկապարտեզների, մսուր-մանկապարտեզների և մանկատների (բացառությամբ խոհանոցների և սանիտարական հանգույցների) համար՝ 55 %,

 2) խոհանոցների համար՝ 60 %,

3) սանիտարական հանգույցներում՝ 65 %,

4) տաք նկուղներում և հաղորդակցուղիներով ներքնահարկերում՝ 75 %,

5) բնակելի շենքերի տաք ձեղնահարկերում՝ 55 %,

6) հասարակական շենքերի սենքերում (բացի վերը նշվածներից)՝ 50%:

**4. Արտաքին կլիմայական պայմանները շենքերի ջերմային պաշտպանության հաշվարկի համար**

35. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը՝ tդ, oC, պետք է ընդունել համաձայն ՀՀՇՆ II–7.01 շինարարական նորմերի, ըստ ամենացուրտ հնգօրյակի միջին ջերմաստիճանի` 0.92 ապահովվածությամբ: Կոնկրետ բնակավայրի վերաբերյալ տվյալների բացա­կա­յու­թյան դեպքում՝ հաշվարկային ջերմաստիճանն ընդունվում է մոտակա բնակավայրի համար ՀՀՇՆ II–7.01 շինարարական նորմերով տրված ջերմաստիճանը:

36. Ջեռուցման շրջանի տևողությունը, *zջեռ*, օր/տարի, և արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ժամանակաշրջանում, *tջեռ*, համապատասխան քաղաքի կամ բնակավայրի համար հար­կա­վոր է ընդունել ըստ ՀՀՇՆ II–7.01 շինարարական նորմերի: Կոնկրետ բնակավայրի տվյալների բա­ցա­կայության դեպքում՝ ընդունել համաձայն ՀՀՇՆ II–7.01 շինարարական նորմերում տրված մոտակա բնակավայրի:

37. Ջեռուցման շրջանի ջերմաստիճան-օր՝ *ՋՇՋՕ* մեծությունը հարկավոր է հաշվել 2-րդ բանաձևով, որտեղ՝ *tջեռ*-ը նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 16–րդ կետում, oC:

# **VI.** ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՎԱ ՏԱՔ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

38. Այն շրջաններում, որտեղ հուլիս ամսվա միջին ջերմաստիճանը 21 և բարձր է, բնակելի շենքերի և հիվանդանոցային հաստատությունների (հիվանդանոցների, կլինիկաների, ստացիոնարների և հոսպիտալների), դիսպանսերների, ամբուլատորիաների, պոլիկլինիկաների, ծննդատների, ման­կա­տների, ծերանոցների (ծերերի և հաշմանդամների գիշերօթիկ տների), մանկապարտեզների, մսուրների, ինչպես նաև այն արտադրական շենքերի, որտեղ տարվա տաք ժամանակաշրջանում աշխատանքային գոտում անհրաժեշտ է պահպանել ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության օպտիմալ հարաչափերը կամ ըստ տեխնոլոգիական պայմանների անհրաժեշտ է պահպանել հաստատուն ջերմ­աս­տի­ճան կամ ջերմաստիճանը և օդի հարաբերական խոնավությունը, պատող կոնստրուկցիայի (ար­տա­քին պատերի և ծածկերի/վերնածածկերի) ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանի տատանման ամ­պ­լի­տուդը,, , չպետք է գերազանցի պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանի տատանումների ամպլիտուդի նորմավորված արժեքը, Atն, (օC) որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (8)

որտեղ`

tդ - հուլիսին դրսի օդի միջին ամսական ջերմաստիճանն է (°C), որն ընդունվում է համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի 1․1-րդ աղյուսակի:

39․Պատող կոնստրուկցիաների ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանի տատանման հաշվարկային ամպլիտուդը, , պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (9)

որտեղ՝

1) - դրսի օդի ջերմաստիճանի տատանումների հաշվարկային ամպլիտուդն է, °С, որոշվում է ըստ սույն շինարարական նորմերի 40-րդ կետի։

2) դրսի օդի ջերմաստիճանի տատանումների մարման արժեքն է, որոշվում է ըստ սույն շինարարական նորմերի 41-րդ կետի:

40. Դրսի օդի ջերմաստիճանի տատանումների հաշվարկային ամպլիտուդը,, °С, որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (10)

որտեղ՝

 1) հուլիսին դրսի օդի ջերմաստիճանի տատանումների առավելագույն ամպլիտուդն է, °С, ըստ ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի,

2)- պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի արևային ճառագայթման յուրացման գործակիցն է, ընդունվում է ըստ ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի,

3) *Iառ, Iմիջ*- համապատասխանաբար արևի ճառագայթման (ուղիղ և ցրված) գումարային առավելագույն և միջին արժեքներն են Վտ/մ2, ընդունվում են ըստ ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի արտաքին պատերի համար, ինչպես արևմտյան կողմնորոշման ուղղահայաց մակերևույթների, այնպես էլ հորիզոնական մակերևույթների համար,

4) պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցն է, ամառային պայմաններում, Վտ/ մ2 °С, որոշվում է 16-րդ բանաձևով:

41. Համասեռ շերտերով պատող կոնստրուկցիայի արտաքին օդի ջերմաստիճանի տատանումների հաշվարկային ամպլիտուդի մարման մեծությունը, ν, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (11)

որտեղ՝

1) *е = 2,718* բնական լոգարիթմների հիմքն է,

2) - պատող կոնստրուկցիայի ջերմային իներտությունն է, որոշվում է համաձայն 43-րդ կետի,

3) *, , ...,* -պատող կոնստրուկցիայի առանձին շերտերի ջերմայուրացման հաշվարկային գործակիցներն են Վտ/(մ2 • օС), ընդունվում են ըստ կանոնակարգի պահանջների,

4) *, , ..., ,*  - պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի առանձին շերտերի ջերմայուրացման գործակիցներն են, Վտ/(մ2 օC), որոշվում են համաձայն սույն շինարարական նորմերի 48-րդ կետի,

5) aն - նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 5-րդ բանաձևում,

6) aդ- նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 10-րդ բանաձևում:

42. Ջերմահաղորդիչ ներառումներով անհամասեռ, բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիայի համար դրսի օդի ջերմաստիճանի տատանումների հաշվարկային ամպլիտուդի մարման մեծությունը, ν, պատող կոնստրուկցիայում պետք է որոշել ըստ ԳՕՍՏ 26253 ստանդարտի: Սույն շինարարական նորմերի 11-րդ բանաձևում շերտերի համարակալումը ընդունված է ներքին մակերևույթից դեպի արտաքին:

43. Պատող կոնստրուկցիայի ջերմային իներցիան, *D*, պետք է որոշել որպես բազմաշերտ կոնս­տրուկ­ցիայի բոլոր շերտերի ջերմային իներցիաների *Di* արժեքների հանրագումար: *Di* արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (12)

որտեղ `

1. պատող կոնստրուկցիայի i-րդ շերտի ջերմային դիմադրությունն է, մ2 oC/Վտ, որոշվում է

հետևյալ բանաձևով՝

 = (13)

2) - կոնստրուկցիայի շերտի հաստությունն է, մ,

3) - կոնստրուկցիայի շերտի նյութի ջերմահաղորդականության հաշվարկային գործակիցն է Վտ/(մoC), ընդունվում է ըստ գործող կանոնակարգի:

44. Օդային միջնաշերտերի ջերմայուրացման հաշվարկային գործակիցը հավասար է 0-ի: Կոնս­տրուկ­ցիայի այն շերտերը, որոնք գտնվում են օդափոխվող օդային միջնաշետի և կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի միջև, հաշվի չեն առնվում:

45. Պատող կոնստրուկցիայի գումարային ջերմային իներցիան՝ *D≥4*–ի դեպքում, ջերմա­կա­յու­նու­թյան հաշվարկ չի պահանջվում:

46. Պատող կոնստրուկցիայի առանձին շերտերի արտաքին մակերևույթի ջերմայուրացման գործա­կից­ների որոշման համար, նախապես պետք է հաշվարկել ամեն մի շերտի ջերմային իներցիայի *D* արժեքը ըստ սույն շինարարական նորմերի 12-րդ բանաձևի:

47. *D ≥ 1* ջերմային իներցիայով շերտի արտաքին մակերևույթի ջերմայուրացման գործակիցը, Վտ/(մ2օС), հարկավոր է ընդունել հավասար կոնստրուկցիայի այդ շերտի նյութի ջերմայուրացման *s* հաշվարկային գործակցի արժեքին, ըստ գործող կանոնակարգի:

48. *D < 1* ջերմային իներցիայով շերտի արտաքին մակերևույթի ջերմայուրացման գործակիցը, Վտ/(մ2օС), որոշվում է հաշվարկով, սկսած առաջին շերտից (պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթից սկսած) հետևյալ բանաձևով՝

1) առաջին շերտի համար՝

 (14)

2) *i*-րդ շերտի համար՝

 (15)

3) որտեղ *,*  –համապատասխանաբար կոնստրուկցիայի առաջին և -րդ շերտի ջերմային դիմադրություններն են, մ2 °С/Վտ, որոշվում են սույն շինարարական նորմերի 13-րդ բանաձևով,

4) *, -* համապատասխանաբար առաջին և -րդ շերտերի նյութերի ջերմայուրացման հաշ­վարկային գործակիցներն են, ընդունվում են ըստ գործող կանոնակարգերի,

5) - նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 5-րդ բանաձևում,

6) *,,* - համապատասխանաբար պատող կոնստրուկցիայի առաջին, -րդ և –1 –րդ շերտերի արտաքին մակերևույթի ջերմայուրացման գործակիցներն են, Վտ/(մ2օС):

49. Ամառային պայմանների համար պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցը, , Վտ/(մ2 °С), հարկավոր է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (16)

որտեղ՝

- քամու միջին արագություններից նվազագույնն է հուլիսին ըստ ուղղությունների, որի կրկնելիությունը 16 % և ավել է, ընդունվում է ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի համաձայն, սակայն ոչ պակաս 1 մ/վրկ-ից:

50. Այն շրջաններում, որտեղ հուլիս ամսվա միջին ջերմաստիճանը 210C և բարձր է, բնակելի շենքերի և հիվանդանոցային հաստատությունների (հիվանդանոցների, կլինիկաների, ստացիոնարների և հոսպիտալների), դիսպանսերների, ամբուլատորիաների, պոլիկլինիկաների, ծննդատների, մանկատների, ծերանոցների (ծերերի և հաշմանդամների գիշերօթիկ տների), մանկապարտեզների, մսուրների, ինչպես նաև այն արտադրական շենքերի, որտեղ տարվա տաք ժամանակաշրջանում աշխատանքային գոտում անհրաժեշտ է պահպանել ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության օպտիմալ հարաչափերը կամ ըստ տեխնոլոգիական պայմանների անհրաժեշտ է պահպանել հաստատուն ջերմաստիճան կամ ջերմաստիճանը և օդի հարաբերական խոնավությունը, պետք է նախատեսել արևապաշտպան սար­քավորանքներ: Արևապաշտպան սարքավորանքի ջերմաթողանցման գործակիցը չպետք է գերազանցի 8-րդ աղյուսակում տրված -ի նորմավորվող արժեքը: Արևապաշտպան սարքավորանքի ջերմա­թող­անց­ման գործակիցները որոշվում են ըստ գործող կանոնակարգերի:

## Աղյուսակ 8. **Արևապաշտպան սարքավորանքների ջերմաթողանցման գործակցի նորմավորվող**

## **ար­ժեք­նե­րը**

|  |  |
| --- | --- |
| **Շենքեր** | **Արևապաշտպան սարքերի ջերմաթողանցման գործակիցը`**  |
| 1. Բնակելի և հասարակական շենքեր, հիվանդանոցային հաս­տա­տություններ (հիվանդանոցներ, կլինիկաներ, ստացի­ոնար­ներ և հոսպիտալներ), դիսպանսերներ, ամբուլատոր-պոլիկլի­նի­կային հաստատություններ, ծննդատներ, մանկատներ, ծերա­նոցներ/ծերերի և հաշմանդամների գիշերօթիկ տներ, մանկա­պարտեզներ, մսուրներ | 0,2 |
| 2. Արտադրական շենքեր, որտեղ տարվա տաք ժամանա­կա-­շր­ջանում, աշխատանքային գոտում անհրաժեշտ է պահպանել ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության օպտիմալ հարաչափերը կամ ըստ տեխնոլոգիական պայմանների ան­հրա­ժեշտ է հաստատուն պահել ջերմաստիճանը կամ ջերմ­աս­տիճանը և օդի հարաբերական խոնավությունը  | 0,4 |

# VII. ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՕԴԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 51. Շենքերի և շինությունների պատող կոնստրուկցիաների օդանցիկության դիմադրությունը՝ Rօդ, բացառությամբ լուսային բացվածքների (լուսամուտներ, պատշգամբների դռներ, երդիկներ) պետք է լինեն ոչ պակաս պահանջվող օդանցիկության նորմավորվող դիմադրությունից, մ2ժՊա/կգ, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (17)

որտեղ՝

1)– պատող կոնստրուկցիայի արտաքին և ներքին մակերևույթների վրա օդի ճնշումների տարբերությունն է, Պա, որոշվում է 52-րդ կետի համաձայն,

2) –պատող կոնստրուկցիայի նորմավորված լայնական օդանցիկությունն է, կգ/(մ2ժ), որոշվում է 53-րդ կետի համաձայն:

52. Պատող կոնստրուկցիայի արտաքին և ներքին մակերևույթների վրա՝ օդի ճնշումների տարբերությունը, Պա, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (18)

որտեղ՝

 1) H-շենքի բարձրությունն է (առաջին հարկի հատակից մինչև արտածման հորանի վերին նիշը), մ,

 2)–դրսի և ներսի օդի տեսակարար կշիռներն են՝ Ն/մ3, որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝

 (19)

որտեղ՝

 ա. - օդի ջերմաստիճանն է, ներքինը, օC, (–ի որոշման համար) ընդունվում է ըստ օպտիմալ հարաչափերի, համաձայն ГОСТ 12.1.005, ԳՕՍՏ 30494 ստանդարտների, արտաքինը՝ (-ի որոշման համար) ընդունվում է հավասար ամենացուրտ հնգօրյակի միջին ջերմաստիճանին 0.92 ապա­հով­վածությամբ, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի:

բ. - քամու միջին արագություններից առավելագույնն է հունվարին ըստ ռումբերի (ուղղու­թյուն­ների), մ/վրկ, որոնց կրկնվողությունը կազմում է 16% և ավելի, ընդունվում է ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի համաձայն:

53. Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների նորմավորվող լայնական օդանցիկությունը, Gն, կգ/(մ2ժ) պետք է ընդունել ըստ 9–րդ աղյուսակի:

## Աղյուսակ 9. **Պատող կոնստրուկցիաների նորմավորվող լայնական օդանցիկությունը**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պատող կոնստրուկցիաներ** | **Օդանցիկություն` Gն (կգ/(մ2·ժ)), ոչ ավել** |
| 1. Բնակելի, հասարակական, վարչական և կենցաղային շենքերի և սենքերի արտաքին պատեր, ծածկեր և վերնածածկեր | 0,5 |
| 2. Արտադրական շենքերի և սենքերի արտաքին պատեր, ծածկեր և վերնածածկեր | 1,0 |
| 3. Արտաքին պատերի պանելների կցվածքներ1) բնակելի շենքերի2) արտադրական շենքերի | 0,5\*1,0\* |
| 4. Բնակարանների մուտքի դռներ | 1,5 |
| 5. Բնակելի, հասարակական և կենցաղային շենքերի մուտքի դռներ | 7,0 |
| 6. Բնակելի, հասարակական, կենցաղային շենքերի և սենքերի փայտե շրջանակներով պատուհաններ, պատշգամբների դռներ, արտադրական շենքերի պատուհաններ և երդիկներ` օդի լավորակմամբ | 6,0 |
| 7. Բնակելի, հասարակական, կենցաղային շենքերի և սենքերի ալյումինե կամ պլաստմասսայե շրջանակներով պատուհաններ և պատշգամբների դռներ | 5,0 |
| 8. Արտադրական շենքերի պատուհաններ, դռներ և դարպասներ | 8,0 |
| 9. Արտադրական շենքերի երդիկներ | 10,0 |
|  \* կգ/(մ·ժ)-ով |

54. Բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիայի օդանցիկության դիմադրությունը՝ , հարկավոր է հաշ­վարկել որպես առանձին շերտերի օդանցիկության դիմադրությունների գումար ըստ հետևյալ բանա­ձևի,

 (20)

որտեղ՝

–պատող կոնստրուկցիայի առանձին շերտերի օդանցիկության դիմադրություններն են,

մ2ժՊա/կգ, ընդունվում են ըստ գործող կանոնակարգերի:

55. Բնակելի և հասարակական շենքերի պատուհանների և պատշգամբների դռների, ինչպես նաև արտադրական շենքերի պատուհանների և երդիկների օդանցիկության դիմադրությունը պետք է լինի ոչ պակաս նորմավորվող օդանցիկության դիմադրությունից, մ2ժՊա/կգ, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (21)

որտեղ՝

1. – նույնն է ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 17-րդ բանաձևում,

- նույնն է ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 18-րդ բանաձևում,

=10 Պա - լուսաթափանց պատող կոնստրուկցիաների ներքին և արտաքին մակերևույթների վրա օդի ճնշումների տարբերությունն է, որի դեպքում փորձնականորեն որոշվում է տվյալ կոնստրուկցիաների օդանցիկության դիմադրությունը՝ :

56. Ընտրված տիպի լուսաթափանց կոնստրուկցիայի օդանցիկության դիմադրությունը՝ , մ2 ժ/կգ, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (22)

որտեղ՝

1) Gլ - լուսաթափանց կոնստրուկցիայի օդանցիկությունն է, կգ/(մ2ժ), ստացվում է փորձարկման ար­դյուն­քում, = 10 Պա–ի դեպքում,

 2) n-ը լուսաթափանց կոնստրուկցիայի զտման (ֆիլտրացման) ռեժիմի ցուցանիշն է, ստացվում է փորձարկման արդյունքում:

57.≥ դեպքում ընտրված պատող կոնստրուկցիան բավարարում է սույն շինարարական նորմերի 51-րդ կետի օդանցիկության դիմադրության պայմաններին:

58. < դեպքում անհրաժեշտ է փոխել պատող կոնստրուկցիան և կատարել հաշվարկներ 20-րդ և 22-րդ բանաձևերով, մինչև սույն շինարարական նորմերի 51-րդ կետի պայմանի բավարարումը:

59. Միայն արտածման օդափոխության համակարգով սարքավորված սենքերի նորմավորված օդափոխությունն ապահովելու համար, արտաքին պատումներում (պատերում, պատուհաններում) հարկավոր է նախատեսել կարգավորվող ներածման սարքավորանքներ:

# VIII. ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԳՈԼՈՐՇԱԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

60. Պատող կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը գերխոնավացումից պետք է ապահովել այնպիսի պատող կոնստրուկցիաների նախագծումով, որոնց ներքին շերտերի գոլորշաթափանցման դիմադրությունը պետք է լինի ոչ պակաս միաչափ խոնավության տարածման (գոլորշաթափանցման մեխանիզմով կատարվող) հաշվարկով որոշվող պահանջվող արժեքից։

61. Պատող կոնստրուկցիայի գոլորշաթափանցման դիմադրությունը՝ Rգ, մ2ժՊա/մգ, (ներքին մակերևույթից մինչև սույն շինարարական նորմերի 65-րդ կետով որոշվող առավելագույն խոնավացման հարթության սահմաններում) պետք է լինի ոչ պակաս հետևյալ գոլորշաթափանցման պահանջվող դիմադրությունների առավելագույնից.

 1) գոլորշաթափանցման պահանջվող դիմադրությունը, ,մ2·ժ·Պա/մգ, որոշվում է (շահագործման մեկ տարվա ընթացքում պատող կոնստրուկցիայում խոնավություն կուտակվելու անթույլատրելիության պայմանից), հետևյալ բանաձևով`

 2) գոլորշաթափանցման պահանջվող դիմադրությունը, , մ2·ժ·Պա/մգ, որոշվում է (դրսի օդի ամսական միջին բացասական ջերմաստիճաններով ժամանակաշրջանում պատող կոնստրուկցիայում խոնավության սահմանափակման պայմանից) հետևյալ բանաձևով`

 (24)

որտեղ`

ա. *eն* – ներսի օդի ջրային գոլորշու մասնական (պարցիալ) ճնշումն է (Պա) օդի հաշվարկային հարաբերական խոնավության և ջերմաստիճանի դեպքում, որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 *eն = (φն/100) ·Eն* (25)

բ. *Еն* - հագեցած ջրային գոլորշու մասնական ճնշումն է, Պա, ներսի օդի tն ջերմաստիճանի դեպքում հաշվարկվում է ըստ 70-րդ կետի,

գ. *φն* - ներսի օդի հարաբերական խոնավությունն է, %, տարբեր տիպի շենքերի համար, ընդունվում է 31-րդ կետին համապատասխան,

դ. Rգա - պատող կոնստրուկցիայի այն հատվածի գոլորշաթափանցման դիմադրությունն է, որն ընկած է արտաքին մակերևույթի և առավելագույն խոնավացած հարթության միջև, մ2·ժ·Պա/մգ, որոշվում է ըստ 71–րդ կետի,

ե. eա- տարվա ընթացքում դրսի օդի ջրային գոլորշու միջին մասնական ճնշումն է,Պա, որոշվում է ըստ ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի,

զ. z0 - խոնավակուտակման ժամանակաշրջանի տևողությունն է, օր, ընդունվում է հավասար դրսի օդի միջին ամսական բացասական ջերմաստիճաններով ժամանակաշրջանին` ըստ ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերի,

է. E0–հագեցած ջրային գոլորշու մասնական ճնշումն է առավելագույն խոնավացած հարթությունում, Պա, որոշում է խոնավակուտակման z0 ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճանի դեպքում, համաձայն սույն շինարարական նորմերի 70-րդ և 76 -րդ կետերի,

ը. - խոնավացող շերտի նյութի խտությունն է, կգ/մ3, որն ընդունվում է -ին հավասար` ըստ գործող նորմատիվ փաստաթղթերի,

թ. δխ - պատող կոնստրուկցիայի խոնավացող շերտի հաստությունն է, մ, որն ընդունվում է հա­վա­սար համասեռ (միաշերտ) պատի հաստության 2/3-ին կամ բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիայի այն շերտի հաստությանը, որտեղ գտնվում է առավելագույն խոնավացման հարթությունը,

ժ. - խոնավացող շերտի նյութի մեջ խոնավության հաշվարկային զանգվածային հարաբերության սահմանային թույլատրելի աճն է, %, խոնավակուտակման z0 ժամանակաշրջանում, որն ընդունվում է ըստ 10-րդ աղյուսակի:

3) Այն դեպքում, երբ առավելագույն խոնավացած հարթությունը գտնվում է երկու շերտերի հպման հատվածում, ապա 24-րդ բանաձևի δխ-ը ընդունվում է հավասար δխ1+δխ2գումարին, որտեղ δխ1,δխ2 համապատասխանում է հպվող շերտերի հաստության կեսին:

## Աղյուսակ 10.  **գործակցի սահմանային թույլատրելի մեծությունները**

| **Պատող կոնստրուկցիայի նյութը** | **Նյութի մեջ խոնավության հաշվարկային զանգվածային հարաբերության սահ­մանային թույլատրելի աճը, Δw, %** |
| --- | --- |
| 1. Բազալտե քարերով «միդիս» տիպի, կավե աղյուսով և կերամիկական բլոկներով շարվածքներ | 1,5 |
| 2․Տուֆե քարերով շարվածքներ | 2.5 |
| 3. Սիլիկատե աղյուսով շարվածք | 2,0 |
| 4. Ծակոտկեն լցանյութերով թեթև բետոններ (կերամզիտաբետոն, շունգիզիտաբետոն, պերլիտաբետոն, խարամապեմզաբետոն) | 5 |
| 5. Բջջաբետոններ (գազաբետոն, փրփրաբետոն, գազասիլիկատ և այլն) | 6 |
| 6. Փրփրագազապակի | 1,5 |
| 7. Ֆիբրոլիտ և ցեմենտե արբոլիտ | 7,5 |
| 8. Սալեր և ներքնակներ հանքային բամբակից | 3 |
| 9. Փրփրապոլիստիրոլ և փրփրապոլիուրեթան | 25 |
| 10. Ֆենոլռեզոլային փրփրապլաստ | 50 |
| 11. Ջերմամեկուսիչ լիցքեր կերամզիտից, շունգիզիտից, խարամից | 3 |
| 12. Ծանր բետոններ, ցեմենտավազային շաղախ | 2 |
| 13. Եթե 97% օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում նյութի սորբցիոն խոնավության արժեքը փոքր է, քան Բ շահագործման պայմանի դեպքում, և այդ արժեքների միջև տարբերությունը կազմում է%, ապա խոնավության սահմանային թուլատրելի աճի արժեքը–ից մեծանում է-ի։ Նյութի սորբցիոն խոնավությունը որոշվում է ԳՕՍՏ 24816 ստանդարտով: |

 4) E-շահագործման մեկ տարվա ժամանակաշրջանում առավելագույն խոնավացման հարթությունում ջրային գոլորշու մասնական ճնշումն է, Պա, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (26)

որտեղ՝

ա., , – ջրային գոլորշու մասնական ճնշումն է, Պա, առավելագույն խոնավացման հարթությունում, համապատասխանաբար ձմռան, գարնան-աշնան և ամռան ժամանակաշրջաններում, որոշվում է ըստ սույն շինարարական նորմերի 70-րդ կետի, ըստ խոնավացման հարթության ջերմաստիճանի, համապատասխան ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճանի դեպքում (ըստ 73-րդ կետի),

բ. , , –տարվա ձմռան, գարնան-աշնան և ամռան ժամանակաշրջանների տևողությունն է, ամիս, որը որոշվում է ըստ ՀՀՇՆII-7.01 շինարարական նորմերի, հաշվի առնելով հետևյալ պայմանները

1) տարվա ձմեռային ժամանակաշրջան են համարվում դրսի օդի մինուս 5օС-ից ցածր միջին ջերմաստիճաններով ամիսները,

2) գարնան-աշնան ժամանակաշրջան են համարվում դրսի օդի միջին մինուս 50С-ից մինչև պլյուս 50С միջին ջերմաստիճաններով ամիսները,

3) ամառային ժամանակաշրջան են համարվում դրսի օդի պլյուս 5 0С-ից բարձր միջին ջերմաստիճաններով ամիսները,

4) η – գործակից է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

 (27)

որտեղ`

5) - միջին ամսական բացասական ջերմաստիճաններով ժամանակաշրջանի դրսի օդի ջրային գոլորշու միջին մասնական ճնշումն է, Պա, որոշվում է ըստ գործող կանոնակարգերի,

6) ամռան ժամանակաշրջանի համար մասնական ճնշումը որոշելիս` առավելագույն խոնավացման հարթության ջերմաստիճանը բոլոր դեպքերում պետք է ընդունել ամռան ժամանակահատվածի դրսի օդի միջին ջերմաստիճանից ոչ պակաս, իսկ ներսի օդի ջրային գոլորշու eն մասնական ճնշումը` տվյալ ժամանակաշրջանի դրսի օդի ջրային գոլորշու միջին մասնական ճնշումից ոչ պակաս:

62. Ձեղնահարկի կամ տանիքային ծածկի մինչև 24մ լանջի լայնությամբ շենքերի ձեղնահարկի ծածկի կամ օդափոխվող ծածկի ներքին մակերևույթի և օդային միջնաշերտի միջև տեղադրված կոնստրուկցիայի հատվածի գոլորշաթափանցման Rգ դիմադրությունը, մ2·ժ·Պա/մգ, պետք է լինի ոչ պակաս գոլոր­շա­թա­փանցման նորմավորվող դիմադրությունից, մ2·ժ·Պա/մգ, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (28)

որտեղ`

 , , - նույնն են, ինչ որ 23-րդ և 27-րդ բանաձևերում:

63. Խոնավ կամ թաց ռեժիմով շենքերի ծածկերի ջերմամեկուսիչ շերտերը խոնավացումից պաշտպանելու համար հարկավոր է ջերմամեկուսիչ շերտի տակ նախատեսել գոլորշամեկուսացում, ինչը պետք է հաշվի առնել սույն շինարարական նորմերի 71 և 72-րդ կետերին համապատասխան ծածկի գոլորշաթափանցման դիմադրությունը որոշելիս:

64. Շենքերի կախովի ճակատային օդափոխվող համակարգերի օդային միջնաշերտերը գեր­խոնավացումից պաշտպանելու համար, անհրաժեշտ է կատարել “խտացում չառաջանալու” ստուգում օդափոխվող օդային միջնաշերտում, գործող կանոնակարգերին համապատասխան:

65. Առավելագույն խոնավացման հարթությունը որոշվում է միջին ամսական բացասական ջերմաստիճաններով ժամանակաշրջանի համար: Բազմաշերտ կոնստրուկցիայի ամեն շերտի համար 29-րդ բանաձևով հաշվարկվում է առավելագույն խոնավացման հարթության ջերմաստիճանը բնութագրող fi(tա.խ.) համալիրի արժեքը: Այդ նպատակով 29-րդ բանաձևում տեղադրում են կոնստրուկցիայի ամեն մի շերտի համապատասխան ջերմահաղորդականության և գոլորշաթափանցման գործակիցները:

 (29)

որտեղ՝

– պատող կոնստրուկցիայի գոլորշափաթանցման ընդհանուր դիմադրությունն է, մ2ժՊա/մգ, որոշվում է համաձայն 69-րդ կետի,

– համասեռ բազմաշերտ պատող կոնստրւկցիայի ջերմափոխանցման պայմանական դիմադրությունն է, մ2 oC/Վտ, որոշվում է 4-րդ հավելվածի 4.6 և 4.7-րդ բանաձևերով,

 3)– բացասական միջին ամսական ջերմաստիճաններով ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճանն է, оС,

4), -ջերմահաղորդականության, Վտ/(մ2օC), և գոլորշաթափանցման, մգ/(մժՊա) հաշվարկային գործակիցներն են, ընդունվում են ըստ գործող կանոնակարգերի։

66. 11-րդ աղյուսակով, համաձայն fi(tա.խ.) համալիրի ստացված արժեքների, բազմաշերտ կոնստրուկցիայի ամեն շերտի համար որոշվում են առավելագույն խոնավացման հարթության ջերմաստիճանի արժեքները, tա.խ․:

67. Կազմվում է աղյուսակ, որը պարունակում է շերտի համարը, այդ շերտի tա.խ արժեքը, շերտի եզրերին ջերմաստիճանները, որոնք ստացվում են ըստ 74-րդ կետի (միջին բացասական ջերմաստիճաններով ամիսների դրսի միջին ջերմաստիճանի դեպքում): tա.խ. ստացված արժեքները համեմատվում են շերտի եզրերի ջերմաստիճանների հետ և որոշում այն շերտը, որտեղ գտնվում է առավելագույն խոնավացման հարթությունը (եթե tա.խ. ջերմաստիճանը գտնվում է շերտերի ջերմաստի­ճանների միջակայքում): Ըստ տվյալ շերտի tա.խ. արժեքի որոշվում է այդ շերտի առավելագույն խոնավացման հարթության Xա.խ. կոորդինատը (շերտի ներսում ջերմաստիճանի տարածումը գծային է): Եթե կոնստրուկցիայի երկու հարևան շերտերում բացակայում է tա.խ.ջերմաստիճանով հարթությունը, և ավելի սառը շերտի tա.խ.–ն բարձր է շերտի ջերմաստիճանից, իսկ ավելի տաք շերտի tա.խ.–ն ցածր է շերտի ջերմաստիճանից, ապա առավելագույն խոնավացման հարթությունը գտնվում է այդ շերտերի արանքում:

68. Եթե կոնստրուկցիայի ներսում առավելագույն խոնավացման հարթություն չի գտնվել, ապա այն անցնում է կոնստրուկցիայի արտաքին սահմանով:

Եթե հաշվարկի ժամանակ հայտնաբերվել են tա.խ. արժեքով երկու հարթություն, ապա որպես առավելագույն խոնավացման հարթություն համարվում է մեկուսիչ շերտում գտնվող հարթությունը:

## Աղյուսակ 11. **f(tա.խ.) համալիրի կախվածությունը առավելագույն խոնավացման հարթության ջերմաս­տի­ճանից**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tա.խ. , 0С** | **f(tա.խ.), (0С)2/Պա** | **tա.խ.0С** | **f(tա.խ), (0С)2/Պա** | **tա.խ. ,0С** | **f(tա.խ), (0С)2/Պա** |
| 1. | -30 | 1554 | 7. | -12 | 313,9 | 13. | 6 | 83,25 |
| 2. | -27 | 1187 | 8. | -9 | 245,4 | 14. | 9 | 69,27 |
| 3. | -24 | 898,6 | 9. | -6 | 193,2 | 15. | 12 | 57,89 |
| 4. | -21 | 682,8 | 10. | -3 | 153,15 | 16. | 15 | 48,65 |
| 5. | -18 | 520,2 | 11. | 0 | 121,98 | 17. | 18 | 41,03 |
| 6. | -15 | 403,4 | 12. | 3 | 100,36 | 18. | 21 | 34,74 |

69. Արտահայտված ջերմամեկուսիչ շերտով ջերմամեկուսիչ շերտի ջերմային դիմադրությունը մեծ է 2/3Roպ-ից և ջերմամեկուսիչ շերտից փոքր գոլորշաթափանցման գործակից ունեցող արտաքին շերտով բազմաշերտ կոնստրուկցիայի համար թույլատրվում է առավելագույն խոնավացման հարթությունն ընդունել մեկուսիչ շերտի արտաքին սահմանին, μ մեկ/ λ մեկ>2 անհավասարության պայմանի դեպքում՝

որտեղ՝

λմեկ, μմեկ – ջերմամեկուսիչ շերտի նյութի ջերմահաղորդականության, Վտ/(մ2оС և գոլորշաթափանցման, մգ/(մ ժ Պա), հաշվարկային գործակիցներն են:

70. Հագեցած ջրային գոլորշու մասնական ճնշումը՝ E, Պա, մինուս 40оС ից 45оС, t, оС, ջերմաստիճանի դեպքում, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (30)

71. Միաշերտ կամ բազմաշերտ կոնստրուկցիայի առանձին շերտի գոլորշաթափանցման դիմադրությունը՝ Rգ , մ2ժՊա/մգ, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (31)

որտեղ՝

1) δ- պատող կոնստրուկցիայի շերտի հաստությունն է, մ,

2) μ-պատող կոնստրուկցիայի շերտի նյութի գոլորշաթափանցման հաշվարկային գործակիցն է, մգ/ (մ ժ Պա), ընդունվում է ըստ գործող կանոնակարգերի:

72. Բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիայի (կամ դրա մի մասի) գոլորշաթափանցման դիմա­դրու­թյունը հավասար է դրա կազմի մեջ մտնող շերտերի գոլորշաթափանցման դիմադրությունների գումարին: Թերթավոր նյութերի և գոլարշամեկուսիչ բարակ շերտերի գոլորշաթափանցման դիմադրությունը հարկավոր է ընդունել ըստ գործող կանոնակարգերի:

73. Անկախ դիրքից և հաստությունից պատող կոնստրուկցիաների փակ օդային միջնաշերտի գո­լոր­շափաթանցման դիմադրությունը պետք է ընդունել հավասար է 0-ի:

74. Պատող կոնստրուկցիաների գոլորշաթափանցման պահանջվող՝ դիմադրությունն ապա­հո­վե­լու համար, կոնստրուկցիայի գոլորշաթափանցման դիմադրությունը պետք է որոշել դրա ներքին մա­կ­երևու­յթից մինչև առավելագույն խոնավացման հարթության սահմաններում:

75. Խոնավ կամ թաց ռեժիմներով սենքերում պատող կոնստրուկցիաների կցորդումներում (բաց­վածքների լիցքերի և պատերի հպման տեղերում) պետք է նախատեսել ջերմամեկուսիչ լցվածքների գոլորշամեկուսացում սենքերի կողմից: Այսպիսի կցորդումների գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ստուգվում է դրսի օդի միջին ամսական բացասական ջերմաստիճաններով ժամանակաշրջանում, ելնելով խոնավության կուտակման սահմանափակման պայմանից, ջերմաստիճանային և խոնավային դաշտերի հաշվարկի հիման վրա:

76.Պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթից x, մ, հեռավորության վրա գտնվող , оС ջերմաստիճանը պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (32)

որտեղ՝

1. և –համապատասխանաբար ներսի և դրսի ջերմաստիճաններն են, оС,
2. - բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիայի մի մասի՝ կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթից մինչև x հեռավորության վրա գտնվող հարթությունը, ջերմափոխանցման դիմադրությունն է, մ2օC/Վտ, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (33)

# IX. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՋԵՐՄԱՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ

77. Բնակելի և հասարակական շենքերի, օժանդակ շենքերի և արդյունաբերական կազմակերպությունների սենքերի, արտադրական շենքերի ջեռուցվող սենքերի (մշտական աշխատատեղերով տեղամասերում) հատակների մակերևույթը պետք է ունենա ջերմայուրացման հաշվարկային ցուցանիշ` (Վտ/(մ2.0C), որը չպետք է գերազանցի 12-րդ աղյուսակում տրված նորմատիվ մեծությանը:

## Աղյուսակ 12. **Yհպ ցուցանիշի նորմավորվող մեծությունները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Շենքեր, սենքեր և առանձին տեղամասեր** | **Հատակի մակ­երև­ույ­թի ջերմայուրացման ցուցանիշը, , Վտ/(մ2 0C)** |
| 1. Բնակելի շենքեր, հիվանդանոցային հաստատություններ (հիվանդանոցներ, կլինիկաներ, ստացիոնարներ և հոսպիտալներ), դիսպանսերներ, ամբուլատոր­րիաներ, պոլիկլինիկաներ, ծննդատներ, ծերանոցներ, ծերերի և հաշմանդամների գիշերօթիկ-տներ, հանրակրթական մանկական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մսուրներ (կոմբինատների), մանկատներ | 12 |
| 2. Հասարակական շենքեր (բացառությամբ 1-ին կետում բերված շենքերի), արդյունաբերական կազմակերպությունների օժանդակ շենքերը և սենքերը, արտադրական շենքերի ջեռուցվող սենքերում մշտական աշխատատեղերով տեղամասերը, որտեղ կատարվում են թեթև ֆիզիկական աշխատանքներ (կարգ I) | 14 |
| 3.Արտադրական շենքերի ջեռուցվող սենքերում մշտական աշխատատեղերով տե­ղա­մասերը, որտեղ կատարվում են միջին ծանրության ֆիզիկական աշխատանքներ (կարգII) | 17 |
| 4. Առանց գոմափռոցի պահվող կենդանիների հանգստի տեղերի անասնապահական շենքերի տեղամասեր`1) կովեր և երինջներ, ծնելուց 2-3 ամիս առաջ, ցուլեր, մինչև 6 ամսական հորթեր, երիտասարդ խոշոր եղջերավոր անասուններ, մայր-խոզեր, արու խոզեր,2) հորթեր, նորածին հորթեր, երիտասարդ խոզեր, բտվող խոզեր3) բտվող խոշոր եղջերավոր անասուններ  | 111314 |

78. Հատակի մակերևույթի ջերմայուրացման, Վտ/(մ2·°С) հաշվարկային մեծությունը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

1) եթե հատակի ծածկույթը (հատակի կոնստրուկցիայի առաջին շերտը) ունի *D1=R1S1> 0,5*, ջերմային իներցիա, ապա հատակի ջերմայուրացման գործակիցը հարկավոր է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (34)

2) եթե հատակի կոնստրուկցիայի առաջին n-րդ շերտերի *(n≥1)* գումարային ջերմային իներցիան` *D1+D2 +. . .+ Dn< 0,5*, բայց *(n+1)* շերտերի համար` *D1 + D2 +. . .+ Dn+1 ≥0,5*, ապա հատակի մակերևույթի ջերմայուրացման ցուցանիշը պետք է որոշել աստիճանաբար՝ հաշվելով հատակի կոնստրուկցիայի շերտերի մակերևույթների ջերմայուրացման ցուցանիշները սկսած n-րդ շերտից մինչև առաջինը:

3) n-րդ շերտի համար՝

 (35)

4) i-րդ շերտի համար ՝ (i=n-1; n-2; . . . ; 1)

 (36)

79. Հատակի մակերևույթի ջերմայուրացման ցուցանիշը ընդունվում է հավասար առաջին շերտի ջերմայուրացման ցուցանիշին՝ :

80. 34–րդ և 35-րդ բանաձևերում և անհավասարություններում՝

1) *D1, D2, . . ., Dn+1*–առաջին, երկրորդ, *(n+1)-*րդ շերտերի ջերմային իներցիան է, որոշված հետևյալ բանաձևերով՝

 (37)

2) *R1, R2, ․․․, Rn* — համապատասխանաբար 1-ին, 2-րդ, …, *n*-րդ շերտի ջերմային դիմադրությունն է, մ2օC/Վտ, որոշված հետևյալ բանաձևերով՝

 (38)

3) *s1, s2, sn, sn+l* - համապատասխանաբար հատակի կոնստրուկցիայի 1-ին, 2-րդ,…, *n-րդ, (n+1)*-րդ շերտերի նյութի ջերմայուրացման հաշվարկային գործակիցներն են, Վտ/(մ2 ·°С), որոնք ընդունվում են փորձարկումների արդյունքների հիման վրա, կամ ըստ գործող կանոնակարգերի:

4) , , … , - համապատասխանաբար հատակի կոնստրուկցիայի 1-ին, 2-րդ ,…, n-րդ շերտերի հաստություններն են, մ,

5) , , … , - համապատասխանաբար հատակի կոնստրուկցիայի նյութերի 1-ին, 2-րդ ,…, n-րդ շերտերի հաշվարկային ջերմահաղորդականություններն են, Վտ/(մ2·°С), Վտ/(մ·°С), որոնք ընդունվում են փորձարկումների արդյունքների հիման վրա, կամ ըստ գործող կանոնակարգերի:

81. Եթե հատակի մակերևույթի ջերմայուրացման Yհ հաշվարկային մեծությունը ստացվում է 13-րդ աղյուսակում սահմանված նորմավորվող մեծությունից փոքր, ապա այդ հատակը բավարարում է ջերմայուրացման պահանջին, եթե մեծ՝ >, ապա անհրաժեշտ է մշակել հատակի այլ կոնստրուկցիա կամ փոխել դրա առանձին շերտերի հաստությունները, մինչև բավարարվի ≤ պահանջը:

82. Հատակների մակերևույթի ջերմայուրացման ցուցանիշը չի նորմավորվում.

1) 23օC-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող մակերևույթներով հատակների համար,

2) արտադրական շենքերի ջեռուցվող արտադրամասերում, որտեղ կատարվում են ծանր ֆիզի­կական աշխատանքներ (III կարգ),

3) արտադրական շենքերի մշտական աշխատատեղերով տեղամասերում, եթե հատակի վրա տեղադրում են փայտե տախտակներ կամ փռվում են ջերմամեկուսիչ գորգեր,

4) հասարակական շենքերի սենքերում, որոնց շահագործումը կապված չէ մարդկանց մշտական ներկայությամբ (թանգարանների և ցուցահանդեսների սրահներ, թատրոնների և կինոթատրոնների ճեմասրահներ և այլն):

83. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի հատակների ջերմա­տեխնիկական հաշվարկը պետք է իրականացվի, հաշվի առնելով ջերմամեկուսացման գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները:

# X. ՇԵՆՔԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

84. Բնակելի և հասարակական շենքերի էներգետիկ արդյունավետությունը, նախագծային փաստաթղթերի մշակման փուլում, բնութագրվում է էներգաարդյունավետության ցուցանիշով, որն ընդունվում է որպես շենքի ջեռուցման և օդափոխության վրա ծախսվող ջերմային էներգիայի տեսակարար բնութագիր, թվայնորեն հավասար՝ միավոր ժամանակում, շենքի ջեռուցվող 1մ3 ծավալի ջեռուցման և օդափոխության վրա ծախսվող ջերմային էներգիային, ջերմաստիճանների 1оС տարբերության դեպքում ու որոշվում է ըստ 2-րդ հավելվածի: Այս ցուցանիշը պետք է փոքր կամ հավասար լինի qջ, Վտ/(մ3օC), նորմավորվող արժեքից և որոշվում է ընտրված ծավալահատակագծային լուծումների, կողմնորոշման, շենքի պատող կոնստրուկցիաների ջերմապաշտպան հատկությունների, շինարարության վայրի կլիմայական պայմանների, օդափոխության համակարգերի, ինչպես նաև այլ էներգախնայող լուծումների հիման վրա, մինչև բավարարվի հետևյալ պայմանը՝

 (39)

որտեղ՝

 – ջեռուցման և օդափոխության ջերմային էներգիայի ծախսի նորմավորվող տեսակարար բնութագիրն է, Վտ/(մ3oC), որը տարբեր տեսակի բնակելի և հասարակական շենքերի համար որոշվում է ըստ 14-րդ կամ 15-րդ աղյուսակի:

## Աղյուսակ 13. **Բնակելի ցածրահարկ անհատական տների ջեռուցման և օդափոխության համար ջերմային էներգիայի նորմավորվող (բազային) տեսակարար ծախսը ջեռուցման ժամանակաշրջանի ընթացքում` , Վտ/(մ3·օC)**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Շենքերի ջեռուցվող մակերեսը, մ2** | **Հարկերի թիվը** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. 50 և պակաս | 0,579 | - | - | - |
| 2. 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3. 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4. 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5. 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 7. 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 8. 1000 և ավելի | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 9. 50 - 1000 մ2 միջակայքում շենքի ջեռուցվող մակերեսի միջանկյալ արժեքների դեպքում qջպ-ի արժեքները պետք է որոշվեն գծային միջարկումով: |

## Աղյուսակ 14. **Շենքերի ջեռուցման և օդափոխության համար ջերմային էներգիայի նորմավորվող (բազային) տեսակարար ծախսը ջեռուցման ժամանակաշրջանում` - ը (Վտ/(մ3·°C)**

| **Շենքերի տեսակը** | **Շենքերի հարկայնությունը** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5,6** | **7,8** | **9,10** | **11, 12 և բարձր** |
| 1.Բնակելի բազմաբնա­կա­րանային, հյուրանոցներ, հանրակացարաններ | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2.Հասարակական, բացի աղյուսակի 3-ից 6-րդ կե­տե­րում թվարկածներից | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | - |
| 3.Պոլիկլինիկաներ և առող­ջա­պահական հաստա­տու­թյուններ, գիշերօթիկ տներ | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | - |
| 4.Նախադպրոցական հիմնարկներ, հոսփիսներ | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5.Սպասարկման ծառա­յու­թյուն, մշակութաժամանց­ային գործունեություն, տեխ­­նոպարկեր, պահեստ­ներ | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6.Վարչական նշանա-կության (օֆիսներ) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

85. Բնակարանների և հասարակական շենքերի սենքերի միջին օդանցիկությունը (ներածման-արտածման օդափոխության փակ անցքերի դեպքում) փորձարկման ժամանակաշրջանում, ներսի և դրսի 50 Պա ճնշումների տարբերության դեպքում, պետք է ապահովի n50, ժ-1 -ապատիկ օդափոխություն՝

1) բնական օդափոխության ժամանակ՝ n50 ≤4ժ-1,

2) մեխանիկական օդափոխության ժամանակ՝ n50 ≤ 2ժ-1,

86. Շենքերի և սենքերի օդափոխության բազմապատիկը 50 Պա ճնշումների տարբերության դեպքում և դրանց միջին օդանցիկությունը որոշվում է ըստ ԳՕՍՏ 31167 ստանդարտի։

87․Շենքի նախագծում կամ շահագործվող շենքում ջեռուցման և օդափոխության էներգիայի ծախսի ձեռք բերված էներգաարդյունավետությունը գնահատելու համար (ըստ շենքի էներգաարդյունավետության ցուցանիշի), ելնելով շենքի էներգաարդյունավետության հաշվարկային ցուցանիշի նորմավորվող (բազային) տոկոսային արժեքի շեղումից, սահմանվում են շենքերի էներգաարդյունավետության հետևյալ դասերը՝ (տրված է 15-րդ աղյուսակում)։

## Աղյուսակ 15. **Բնակելի և հասարակական շենքերի էներգաարդյունավետության դասերը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Դասի նշանակումը** | **Էներգաարդյունավե-տության դասի անվանումը** | **Շենքերի ջեռուցման և օդափոխության էներգա­ար­դյու­նավետության ցուցա­նի­շի հաշվարկային (փաս­տա­ցի) արժեքի շեղումը նորմա­վորված արժեքից, %** | **ՀՀ վարչական մարմիններից առաջարկվող միջոցառումները** |
| Նոր շենքերի նախագծման, շահագործման և վերակառուցվող շենքերի դեպքում |
| 1. А++ А+ А  | Շատ բարձր | -60-ից ցածր-50-ից -60-40-ից -50 | Տնտեսական խթանում |
| 2. B+ B | Բարձր | -30-ից -40-15-ից -30 | Նույնը |
| 3. C+ C C-  | Նորմալ | - 5-ից - 15+ 5-ից - 5+ 15-ից + 5 | - |
| Գոյություն ունեցող շենքերի շահագործման դեպքում |
| 4. D | Ցածր | + 15,1 -ից + 50 | Ցանկալի է շենքը վերակառուցել 2020թ․-ից հետո |
| 5. E  | Շատ ցածր | +50-ից բարձր | Անհրաժեշտ է ջերմամեկուսացնել շենքը |

88․Նախագծման փուլում չի թույլատրվում «D, Е» դասեր տրամադրելլ։ «А, В, С» դասերը տրամադրվում են նոր կառուցվող և վերակառուցվող շենքերին նախագծի մշակման փուլում, որոնք հետագայում ճշգրտվում են շահագործման արդյունքների հիման վրա։ «А, В» դասերին հասնելու համար ՀՀ վարչական մարմիններին հանձնարարվում է նախագծման և շինարարության մասնակիցներին տնտեսապես խթանելու միջոցներ ձեռնարկել։ «D, Е» դասերը սահմանվում են մինչև 2000թ․ կառուցված շենքերի շահագործման ժամանակ, ՀՀ վարչական մարմինների կողմից այդ շենքերի վերակառուցման միջոցառումներն ու հերթականությունը մշակելու նպատակով։

89․ Շենքի էներգաարդյունավետության դասը նախագծման փուլում պետք է որոշել ելնելով հետևյալ էներգաարդյունավետության հաշվարկային և նորմատիվային ցուցանիշների արժեքների համեմատությունից (շեղման մեծության որոշումից), որն ըստ շենքի տեսակի ու նշանակության, արտացոլում է ջեռուցման և օդափոխության ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը։

90. Շինարարության կամ վերակառուցման ավարտից հետո շահագործման հանձնման-ընդունման ժամանակ շենքի էներգաարդյունավետության դասը սահմանվում է շենքի նորմավորվող էներգետիկ ցուցանիշների պարտադիր հաշվարկա-փորձարարական վերահսկման հիման վրա, այդ թվում ջեռուցման և օդափոխության ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը՝ վերահաշվարկած ջեռուցման նորմավորված ժամանակաշրջանի համար, համաձայն ԳՕՍՏ 31168 ստանդարտի**։**

91․ Շահագործվող շենքերի էներգաարդյունավետության դասը որոշվում է էներգետիկական հետազննության արդյունքներով՝ համադրելով ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխության վրա ծախսվող ջերմային էներգիայի նորմավորված տեսակարար ծախսի տոկոսային շեղման մեծությունը բազային արժեքի հետ ըստ սույն շինարարական նորմերի 13-րդ և 14-րդ աղյուսակների, բնակարաններում և հասարակական շենքերի սենքերում օդա-ջերմային ռեժիմն ապահովելու պայմանով։

92․ Էներգաարդյունավետության նորմալ դասի բազմաբնակարան շենքերի համար («C» դաս) շահագործման պահից սկսած ժամանակահատվածը, որի ընթացքում նշված պահանջների կատարումը ընկնում է կառուցապատողի վրա, պետք է լինի հինգ տարուց ոչ պակաս։ Բարձր էներգաարդյունավետության դասի բազմաբնակարան շենքերի («B» դաս) և շատ բարձր դասի («A» դաս) համար, այդպիսի պահանջների կատարումը կառուցապատողի կողմից պետք է իրականացվի շահագործման առաջին տաս տարիների ընթացքում։ Բոլոր դեպքերում կառուցապատողի վրա է ընկնում շենքի էներգետիկ ցուցանիշների պարտադիր հաշվարկա-փորձարարական վերահսկումը, ինչպես շենքը շահագործման հանձնման-ընդունման դեպքում, այնպես էլ հետագայում, ստացված արդյունքները հաստատելու համար, ոչ ուշ քան հինգ տարին մեկ անգամ։ Հաշվարկա-փորձարարական հսկողությունը և էներգաարդյունավետության դասի տրամադրումը շենքը շահագործման հանձնման-ընդունման ժամանակ իրականացվում է կառուցապատողի միջոցներով։

# XI. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՇԵՆՔԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

93․ Բնակելի և հասարակական շենքերի էներգետիկ անձնագիրը նախատեսված է ջերմային էներգաարդյունավետության տեսակարար ցուցանիշների, շենքերի մյուս տեսակարար բնութագրերի և պատող կոնստրուկցիաների ջերմապաշտպան բնութագրերի, սույն շինարարական նորմերում սահմանված ցուցանիշների համապատասխանության հաստատման համար։

94․ Էներգետիկ անձնագիրը պետք է լրացնել նոր, վերակառուցվող, հիմնական նորոգվող բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծերի մշակման ժամանակ, շենքերը շահագործման հանձնման-ընդունման ընթացքում հաշվարկա-փորձարարական վերահսկման ժամանակ, ինչպես նաև կառուցված շենքերի շահագործման ընթացքում շենքերի էներգաարդյունավետության դասի հաստատման ժամանակ:

95. Հատվածամասերով (բլոկավորված) շենքերում առանձին օգտագործման համար նախատեսված բնակարանների էներգետիկ անձնագրերը կարող են մշակվել, հիմնվելով ջեռուցման ընդհանուր համակարգ ունեցող բլոկավորված շենքերի ընդհանուր էներգետիկ անձնագրի վրա:

96. Էներգետիկ անձնագիրը նախատեսված չէ բնակարանների վարձակալներին և սեփա­կա­նա­տերերին, ինչպես նաև շենքի սեփականատերերին մատուցվող կոմունալ ծառայությունների հաշվարկների համար:

97․ Շենքի էներգետիկ անձնագիրը պետք է լրացնել՝

1) նախագծի մշակման և կոնկրետ պայմաններին նախագծի տեղակապման փուլերում, նախագծային կազմակերպության կողմից,

2) շինարարական օբյեկտը շահագործման հանձնելու փուլում, նախագծային կազմակերպության կողմից, շինարարության ընթացքում նախնական նախագծից թույլ տրված շեղումների վերլուծության հիման վրա, հաշվի առնելով՝

ա. տեխնիկական փաստաթղթերի տվյալները (կատարողական գծագրերը, թաքնված աշ­խա­տանքների ակտերը, ընդունող հանձնաժողովներին ներկայացվող տեղեկանքները, անձնագրերը և այլն),

բ. նախագծում կատարված փոփոխությունները և շինարարության ընթացքում նախագծից թույլ տրված (համաձայնեցված) շեղումները,

գ. տեխնիկական և հեղինակային հսկողության կողմից օբյեկտի և ինժեներական համակարգերի ջեր­մատեխնիկական բնութագրերի պահպանության ընթացիկ և նպատակային ստուգումների արդյունքները,

98. Անհրաժեշտության դեպքում, (նախագծից չհամաձայնեցված շեղում, անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի բացակայություն, խոտան) պատվիրատուն և ՀՀ համապատասխան վերահսկողական մարմինները իրավասու են պահանջել անցկացնել պատող կոնստրուկցիաների փորձարկում, օբյեկտի շահագործման փուլում՝ ընտրանքային և տարեկան շահագործումից հետո: Շահագործվող շենքի ընդգրկումը էներգետիկ անձնագրի լրացման ցուցակում, լրացված անձնագրի վերլուծությունը և անհրաժեշտ միջոցառումներ անցկացնելու մասին որոշում ընդունելը կատարվում է ՀՀ վարչական մարմինների որոշումներով հաստատված կարգով:

99. Շենքի էներգետիկ անձնագիրը պետք է ընդգրկի շենքի նախագծի վերաբերյալ հետևյալ տվյալները՝

1) ընդհանուր տվյալներ,

2) կլիմայական հաշվարկային պայմաններ,

3) երկրաչափական ցուցանիշներ,

4) պատող կոնստրուկցիաների ջերմապաշտպան ցուցանիշներ,

5) ջերմաէներգետիկ ցուցանիշներ,

6) տեխնիկական առանձին լուծումները բնութագրող գործակիցներ,

7) ջերմային էներգաարդյունավետության տեսակարար ցուցանիշը,

8) ջերմային էներգաարդյունավետության ցուցանիշներ,

9) շենքի տեսակարար ցուցանիշներ (ջերմային պաշտպանության, օդափոխության, կենցաղային ջերմանջատումների, արևային ճառագայթումից շենքում ջերմային ավելցուկների),

10) էներգետիկ ռեսուրսների տարեկան ծախսեր,

11) բացատրագիր:

100. Այն բնակելի շենքերի համար, որոնց կցակառուցված-ներկառուցված ոչ բնակելի տարածքների օգտակար մակերեսը գերազանցում է բնակելի մակերեսի 20%-ը, շենքի նախագծի էներգետիկ անձնագիրը պետք է մշակվի առանձին՝ բնակելի և ոչ բնակելի մասերի համար, ինչպես նաև հասարակական նշանակության կցակառույց սենքերի համար:

101. Ավելի փոքր մակերեսով կցակառույց-ներկառույց բնակելի շենքերի նախագծի համար մշակվում է միասնական էներգետիկ անձնագիրը:

102. Շենքի էներգետիկ անձնագրի լրացման ձևը տրված է սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածում:

# *ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1*

# ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ



# *ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2*

# ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

1. Ջեռուցման ժամանակաշրջանում շենքերի ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի հաշվարկային տեսակարար ծախսը` , Վտ/(մ3oC) , որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (2.1)

որտեղ՝

1. - շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիրն է, Վտ/(մ3 oC), որոշվում է սույն շինարարական նորմերի 5–րդ հավելվածի համաձայն,
2. - շենքի օդափոխության տեսակարար բնութագիրն է, Վտ/(մ3 oC),
3. - շենքի կենցաղային ջերմանջատումների տեսակարար բնութագիրն է, Վտ/(մ3oC),

kճ-շենքում արևային ճառագայթումից ջերմային ավելցուկների տեսակարար բնութագիրն է, Վտ/(մ3oC),

1. - գործակից է, որը բնութագրում է ջեռուցման բնակարանային հաշվառումով բնակելի

շենքերի ջերմային էներգիայի սպառման նվազումը, մինչև փաստացի նվազման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների ստացումը՝ =0,1,

5) - գործակից է, որը հաշվի է առնում ջեռուցման համակարգի լրացուցիչ ջերմային սպառումը, կապված ջեռուցման սարքերի շարքի անվանական ջերմային հոսքի ընդհատման, ջեռուցման մարտկոցների հետևում գտնվող տեղամասերից լրացուցիչ ջերմային կորուստների, անկյունային տարածքներում բարձր ջերմաստիճանի և չջեռուցվող սենքերում տեղադրված խողովակաշարերից ջերմային կորուստների հետ՝

ա. բազմասեկցիոն և երկարաձգված շենքերի համար` =1,13,

բ. աշտարակային շենքերի համար՝ =1,11,

գ. ջեռուցվող նկուղներով և ձեղնահարկերով շենքերի համար՝ =1,07,

դ. ջեռուցվող նկուղներով և ձեղնահարկերով, ինչպես նաև բնակարանային ջեռուցման գեներատորներով շենքերի համար՝=1,05:

7) -պատող կոնստրուկցիաների ջերմային իներցիայից կախված ջերմային թափանցումների նվազեցման գործակից, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (2.2)

8) -ջեռուցման համակարգերում ջերմամատակարարման ինքնակարգավորման արդյունավետության գործակիցն է, որի առաջարկվող արժեքներն են`

ա. =1,0՝ թերմոստատներով միախողովականի համակարգերում և շենքի ճակատային ավտոմատ մուտքային կարգավորմամբ կամ բնակարանային հորիզոնական բաշխման համար,

բ. =0,95՝ թերմոստատներով երկխողովականի ջեռուցման համակարգերի և կենտրոնական ավտոմատ մուտքային կարգավորման համար,

գ. =0,9 թերմոստատներով և կենտրոնական ավտոմատ մուտքային կարգավորմամբ միախողովականի ջեռուցման համակարգերի համար, կամ առանց թերմոստատների և ճակատային մուտքային ավտոմատ կարգավորմամբ միախողովականի, ինչպես նաև թերմոստատներով և առանց մուտքային ավտոմատ կարգավորման ջեռուցման երկխողովականաի համակարգերի համար,

դ. =0,85 – թերմոստատներով միախողովականի ջեռուցման համակարգերի և առանց մուտքային ավտոմատ կարգավորման համար,

ե. =0,7 – առանց թերմոստատների և կենտրոնական մուտքային ավտոմատ կարգավորման և ներսի օդի ջերմաստիճանի կարգավորումով համակարգերի համար,

զ. =0,5 – առանց թեմոստատների և մուտքային ավտոմատ կարգավորման համակարգերի համար, կենտրոնական կարգավորումով՝ կամ կաթսայատանը, կամ ջերմային հանգույցում:

2. - շենքի օդափոխության տեսակարար բնութագիրը, Վտ/(մ3 oC), հարկավոր է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (2.3)

որտեղ՝

1. c - օդի տեսակարար ջերմունակությունն է, հավասար է 1 կՋ/(կգ·°С),
2. βծ- շենքում օդի ծավալի նվազեցման գործակիցն է, որը հաշվի է առնում ներքին պատող

կոնստրուկցիաների առկայությունը: Տվյալների բացակայության դեպքում ընդունել՝ βծ =0.85-ի,

-ջեռուցման ժամանակաշրջանում ներածվող օդի միջին խտությու նն է, կգ/մ3

 (2.4)

4)- նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 2-րդ բանաձևում,

1. – ջեռուցման ժամանակաշրջանում օդափոխության միջին բազմապատիկն է, ժ-1, որոշվում է ըստ

սույն հավելվածի 3-րդ կետի,

6)- ռեկուպերատորի արդյունավետության գործակիցն է, որը տարբերվում է զրոյից այն դեպքում, երբ՝

ա. բնակարանների և հասարակական շենքերի սենքերի միջին օդանցիկությունը (ներածման-արտածման օդափոխության փակ անցքերի դեպքում) փորձարկման ժամանակաշրջանում, դրսի և ներսի օդի 50 Պա ճնշումների տարբերության դեպքում, ապահովում է n50-պատիկ, ժ-1, օդափոխություն, մեխանիկական դրդմամբ՝ n50≤2 ժ-1 օդափոխանակություն,

բ. 50 Պա ճնշումների տարբերության դեպքում շենքերի օդափոխանակության բազմապատիկը և դրանց միջին օդանցիկությունը որոշվում է ԳՕՍՏ 31167 ստանդարտով:

3. Ջեռուցման ժամանակաշրջանում շենքի օդափոխանակության միջին բազմապատիկը՝ *nօդ*, ժ-1, հաշվարկվում է ներթափանցման (ինֆիլտրացիայի) և օդափոխության հանրագումարային օդափոխումով, հետևալ բանաձևով՝

 (2.5)

որտեղ`

1) - չկազմակերպված ներածման դեպքում շենք ներածվող օդի քանակն է կամ մեխանիկական օդափոխության դեպքում նորմավորվող արժեքն է, մ3/ժ, որը հավասար է`

ա. բնակելի շենքերում բնակարանի ընդհանուր մակերեսի 20մ2-ից ոչ պակաս մեկ մարդու հաշվարկային բնակեցումով - 3 Aբն,

բ. մյուս շենքերի համար՝ 0,35·hհարկ·(Аբն.), բայց ոչ պակաս 30m, որտեղ m–ը շենքում բնակիչների հաշվարկային թիվն է,

գ. հասարակական և վարչական շենքերի համար ընդունում են պայմանական` վարչական շենքերի, գրասենյակների, պահեստների և սուպերմարկետների` 4 Aհ, ոտքով հասանելի խանութների, առողջապահության հիմնարկների, կենցաղային սպասարկման կոմբինատների, սպորտային դահլիճների, թանգարանների և ցուցահանդեսների համար՝ 5 Aհ, մանկական նախադպրոցական հիմնարկությունների, դպրոցների, միջին տեխնիկական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար՝ 7Aհ, մարմնամարզական, առողջապահական և մշակութա-ժամանցային համալիրների, ռեստորանների, սրճարանների, կայարանների համար՝ 10 Aհ,

2) *Aբն, Aհ*- բնակելի շենքերի համար բնակելի մակերեսն է՝ Aբն., որոնց թվին են պատկանում ննջասենյակները, մանկական սենյակները, հյուրասենյակները, առանձնասենյակները, գրադարանները, ճաշասենյակները, խոհանոց-ճաշասենյակները, հասարակական և վարչական շենքերի համար հաշվարկային մակերեսը՝ Aհ, որոշվում է ՍՆիՊ 2.08.02 շինարարական նորմերին համապատասխան, որպես բոլոր սենքերի մակերեսների գումար, բացառությամբ՝ միջանցքների, աստիճանավանդակների, վերելակների հորանների, ներքին բաց աստիճանների և թեքամուտքերի, ինպես նաև ինժեներական սարքավորումների և ցանցերի տեղադրման համար նախատեսված սենքերի, մ2,

3) *hհարկ*- հարկի բարձրությունն է հատակից մինչև առաստաղ, մ,

4) *nօդափ*-շաբաթվա ընթացքում մեխանիկական օդափոխության աշխատանքի ժամերն են,

5) 168 - շաբաթվա ժամերի քանակն է,

6) *Gներ* – պատող կոնստրուկցիաներով շենք ներթափանցվող (ինֆիլտրացվող) օդի քանակն է, կգ/ժ,

ա. բնակելի շենքերի համար՝ ջեռուցման ժամանակաշրջանում, օրվա ընթացքում աստի­ճա­նա­վանդակներով ներթափանցվող օդաքանակն է, որոշվում է սույն հավելվածի 5-րդ կետով,

բ. հասարակական շենքերի համար՝ լուսաթափանց կոնստրուկցիաների և դռների անկի­պու­թյուններով ներթափանցող օդաքանակն է,

գ. հասարակական շենքերի համար, կախված հարկայնությունից, ոչ աշխատանքային ժամերին թույլատրվում է ընդունել՝ մինչև երեք հարկանի շենքի համար հավասար *0,1βնVհաս*, չորսից ինը հարկանի շենքի համար՝ *0,15βնVհաս*, ինը հարկից բարձր՝ *0,2βնVհաս*, որտեղ *Vհաս–*ը շենքի հասարակական մասի ջեռուցվող ծավալն է:

7) - շաբաթվա ընթացքում ներթափանցման հաշվառման ժամերի քանակն է, ժ, հավասար է 168 ժամի հավասարակշռված ներածման-արտածման օդափոխության դեպքում, և 168-nօդափ, շենքերի այն սենքերի համար, որտեղ ներածման մեխանիկական օդափոխության գործարկման ժամանակ ապահովվում է օդի դիմհարումը,

8) - շենքի ջեռուցվող ծավալն է, սահմանափակված արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ներքին մակերևույթներով, մ3,

9) - նույնն է, ինչ որ սույն հավելվածի 2.3-րդ և 2.4-րդ բանաձևերում,

10) βծ –նույնն է, ինչ որ 2.3-րդ բանաձևում:

4. Այն դեպքերում, երբ շենքը բաղկացած է տարբեր օդափոխությամբ մի քանի գոտիներից, ամեն մի գոտու համար օդափոխության միջին բազմապատիկը որոշում են առանձին (առանձին գոտիները պետք է կազմեն շենքի ջեռուցվող ամբողջ ծավալը): Շենքի օդափոխության տեսակարար բնութագիրը հաշվելու համար, ստացված բոլոր գործակիցները գումարվում են և գումարային գործակիցը տեղադրվում է 2.4-րդ բանաձևում:

5. Բնակելի շենքի աստիճանավանդակներ կամ հասարակական շենքի սենքերի բացվածքների անկիպություններով ներթափանցող օդաքանակը, ենթադրվում է, որ դրանք բոլորը գտնվում են քամահարվող կողմում, պետք է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով՝

 Gներ =( *Aլուս* /)(/10)2/3+( *Aդուռ* /)( /10)1/2  (2.6)

որտեղ՝

1. *Aլուս* և *Aդուռ* – համապատասխանաբար պատուհանների, պատշգամբների և մուտքի դռների գումարային մակերեսն է, մ2,
2. *-* համապատասխանաբար պատուհանների, պատշգամբների և մուտքի դռների օդաթափանցիկության պահանջվող դիմադրությունն է, մ2ժ/կգ,
3. , - համապատասխանաբար պատուհանների, պատշգամբների և մուտքի դռների հա­մար դրսի և ներսի օդի ճնշումների հաշվարկային տարբերությունն է, Պա, որոշվում է սույն շինարարական նորմերի 18-րդ բանաձևի, պատուհանների և պատշգամբադռների համար 0,55 մեծությունը փոխելով 0,28-ով և օդի համապատասխան ջերմաստիճանի դեպքում հաշվարկելով օդի տեսակարար կշիռը, համաձայն սույն շինարարական նորմերի 2-րդ բանաձևի, Պա:

6. Բնակելի շենքերի վերելակ-աստիճանավանդակ հանգույցում (ՎԱՀ) բացվածքների անկիպու­թյուններից ներթափանցվող օդաքանակը, կախված շենքի հարկայնությունից թույլատրվում է

ընդունել՝ մինչև երեք հարկ՝ 0,3βնVՎԱՀ, չորսից ինը հարկանի՝ 0.45 βնVՎԱՀ, ինը հարկից բարձր՝ 0.6βնVՎԱՀ, որտեղ VՎԱՀ–ը շենքի վերելակ–աստիճանավանդակ հարթակի ջեռուցվող ծավալն է: ՎԱՀ-երի համար, որոնք ամեն հարկում ելք ունեն դեպի բաց պատշգամբ, պարզեցված բանաձևերով որոշված ներթափանցվող օդաքանակը պետք է փոքրացնել երկու անգամ:

7. Շենքի կենցաղային ջերմանջատումների տեսակարար բնութագիրը՝ kկենց, Վտ/(մ3оС) պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 (2.7)

որտեղ՝

1) - բնակելի սենքերի 1 մ2 մակերեսի (Aբն․) կենցաղային ջերմանջատումների արժեքն է, Վտ/մ2, կամ հասարակական շենքերի հաշվարկային մակերեսը, ընդունված

ա. 1 մարդու համար ընդհանուր մակերեսի 20 մ2-ից պակաս հաշվարկային բնակեցումով բնակելի շենքերի համար՝ =17 Վտ/մ2,

բ. 1 մարդու համար ընդհանուր մակերեսի 45 մ2 և ավել հաշվարկային բնակեցումով բնակելի շենքերի համար՝ =10 Վտ/մ2 ,

գ. մյուս բնակելի շենքերի համար` կախված բնակարանի հաշվարկային բնակեցումից` qկենց․ մեծությունը որոշվում է 17 և 10 Վտ/մ2 մեծությունների միջարկումով,

դ. հասարակական և վարչական շենքերի կենցաղային ջերմանջատումները հաշվարկվում են ըստ շենքում գտնվող մարդկանց հաշվարկային թվաքանակի (90 Վտ/մարդ), լուսավորության (ըստ տեղադրված հզորություն) և տեխնիկայի (10 Վտ/մ2), հաշվի առնելով շաբաթվա ընթացքում աշխատանքային ժամերը,

2) , – նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 2-րդ բանաձևում,

3) *Aբն*- նույնն է, ինչ որ սույն հավելվածի 3-րդ կետում։

8․Շենքում արևի ճառագայթումից ջերմային ավելցուկների տեսակարար բնութագիրը՝ kճառ․, Վտ/(մ3oC), որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (2.8)

 որտեղ`

1) - ջեռուցման ժամանակաշրջանում շենքի չորս կողմնորոշումներով ուղղված, չորս ճակատների պատուհաններից, երդիկներից արևի ճառագայթումից ջերմային թափանցումներն են, ՄՋ/տարի, որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝

 (2.9)

2) *τ1լուս, τ1երդ*- պատուհանների, երդիկների լուսաթափանց մասերի արևային ճառագայթման հարաբերական թափանցման գործակիցներն են, ընդունվում են ըստ համապատասխան անձնագրային տվյալների: Տվյալների բացակայության դեպքում ընդունվում են համաձայն կանոնակարգի՝ հորիզոնի նկատմամբ 45o և ավելի մեծ թեքությունով ձեղնահարկի պատուհանները պետք է համարել որպես ուղղահայաց պատուհաններ, իսկ 45o-ից փոքր թեքությունով պատուհանները՝ երդիկներ:

3) *, τ2երդ*- գործակիցներ են, որոնք հաշվի են առնում համապատասխանաբար պատուհանների և երդիկների լուսաթափանց մասերի ստվերումը անթափանց տարրերից, ընդունվում են ըստ նախագծային տվյալների, տվյալների բացակայության դեպքում ընդունվում են համաձայն կանոնակարգի:

4)*, , –* համապատասխանաբար 4 կողմնորոշումներով ուղղված շենքի ճակատների լուսաթափանց գումարային մակերեսն է (առանց պատշգամբների դռների խուլ մասերի), մ2,

5)– շենքի երդիկների լուսաթափանց մակերեսն է, մ2,

6) , , , – ջեռուցման ժամանակաշրջանում, համապատասխանաբար 4 կողմնորոշումներով ուղղված շենքի ճակատների ուղղահայաց մակերեսների վրա արևային ճառագայթման միջին արժեքն է, իրական ամպամածության պայմաններում, ՄՋ/(մ2 տարի),

7) միջանկյալ ուղղությունների համար արևային ճառագայթման արժեքը պետք է որոշել միջակումով,

8) - ջեռուցման ժամանակաշրջանում հորիզոնական մակերևույթների վրա արևի ճառագայթման միջին արժեքն է, իրական ամպամածության պայմաններում, որոշվում է ըստ կանոնակարգի, ՄՋ/(մ2 տարի),

9) - նույնն է, ինչ որ սույն հավելվածի 3-րդ կետում,

10) ՋՇՋՕ - նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 16-րդ կետում:

9. Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխության ջերմային էներգիայի տեսա­կարար ծախսը , կՎտ ժ/(մ2 տարի), հարկավոր է որոշել հետևյալ բանաձևերով՝

 (2.10)

 (2.10ա)

որտեղ՝

1. - նույնն է , ինչ որ սույն հավելվածի 1-ին և 7-րդ կետերում,

2) ՋՇՋՕ - նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 16-րդ կետում,

3) *h-*շենքի միջին բարձրությունն է, մ, հավասար՝ *Vջեռ /Aջեռ* ,

4) Aջեռ-շենքի հարկերի մակերեսների գումարն է, հաշվարկված արտաքին պատերի ներքին մակերևույթների սահմաններում, մ2, բացառությամբ տեխնիկական հարկերի և ավտոկայանատեղերի,

5)*Vջեռ*-նույնն է, ինչ որ սույն հավելվածի 3-րդ կետում,

10. Ջեռուցման շրջանում շենքի ջերմային էներգիայի ծախսը ջեռուցման և օդափոխության համար որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (2.11)

 11.Ջեռուցման ժամանակաշրջանում շենքի ընդհանուր ջերմային կորուստները պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (2.12)

որտեղ՝

 - նույնն է, ինչ որ սույն շինարարական նորմերի 16-րդ կետում,

- նույնն է, ինչ որ սույն հավելվածի 3-րդ կետում,

, –նույնն է ինչ որ սույն հավելվածի 1-ին կետում:

12. Շենքերի ջեռուցվող մակերեսների և ծավալների որոշման կանոնները հետևյալն են՝

1) շենքի ջեռուցվող մակերեսը պետք է որոշել որպես հարկերի մակերես (այդ թվում մանսարդային, ջեռուցվող որմնախարսխային ու նկուղային հարկերը), չափումներ կատարելով արտաքին պատերի ներքին մակերևույթների սահմաններում, ներառյալ միջնորմների և ներքին պատերի զբաղեցրած մակերեսը: Ընդ որում, աստիճանավանդակների և ջեռուցվող գետնախարսխային և նկուղային հարկերում վերելակների հորանների մակերեսը ներառվում է հարկի մակերեսի մեջ,

 2) շենքի ջեռուցվող մակերեսի մեջ չեն ընդգրկվում տաք ձեղնահարկերի և նկուղների, չջեռուցվող տեխնիկական հարկերի, նկուղի (ներքնահարկի), սառը չջեռուցվող աստիճանավանդակների, ինչպես նաև սառը ձեղնահարկի և դրա հատվածների մակերեսները,

3) մանսարդային հարկի մակերեսը որոշելիս, հաշվի է առնվում հորիզոնի նկատմամբ 30° թեքության դեպքում, մինչև թեք առաստաղը 1,2մ բարձրությամբ մակերեսը՝ 0,8 մ՝ 45°-60°-ի դեպքում, 60° և ավելի թեքության դեպքում՝ մակերեսը հաշվարկվում է մինչև շրիշակը,

4) շենքերի բնակելի սենքերի մակերեսը հաշվարկվում է որպես բոլոր ընդհանուր սենյակների (հյուրասենյակների) և ննջասենյակների մակերեսների գումար,

5) շենքի ջեռուցվող ծավալը որոշվում է որպես շենքի ջեռուցվող մակերեսի և բարձրության արտադրյալ, չափված առաջին հարկի հատակից մինչև վերջին հարկի առաստաղը,

6) շենքի ներքին ծավալի բարդ ձևերի դեպքում ջեռուցվող ծավալը որոշվում է որպես արտաքին պատող կոնստրուկցիաների (պատեր, ծածկեր, ձեղնահարկի ծածկեր, գետնախարսխային ծածկեր) ներքին մակերևույթներով սահմանափակված տարածություն,

7) շենքում գտնվող օդի ծավալը որոշելու համար ջեռուցվող ծավալը բազմապատկվում է 0,85 գործակցով:

8) արտաքին պատող կոնստրուկցիաների մակերեսը որոշվում է ըստ շենքի ներքին չափերի: Շենքի արտաքին պատերի (ներառյալ պատուհանների և դռների բացվածքները) մակերեսը որոշվում է որպես արտաքին պատերի ներքին մակերևույթների պարագծի և շենքի բարձրության արտադրյալ, չափված առաջին հարկի հատակից մինչև վերջին հարկի առաստաղը`

ա.պատուհանների ընդհանուր մակերեսը որոշվում է ըստ լուսաբացվածքների չափերի,

 բ. արտաքին պատերի (անթափանց մասի) մակերեսը որոշվում է որպես ընդհանուր մակերեսի և պատուհանների ու արտաքին դռների մակերեսի տարբերություն,

 գ. հորիզոնական արտաքին կոնստրուկցիաների մակերեսը (ծածկեր, ձեղնահարկի և գետ­նախարս­խային ծածկեր) որոշվում է որպես շենքի հարկի մակերես (արտաքին պատերի ներքին մակերևույթների սահմաններում),

դ. թեք առաստաղների դեպքում, վերջին հարկի ծածկի, ձեղնահարկի ծածկի մակերեսը որոշվում է որպես առաստաղի ներքին մակերևույթի մակերես:

# *ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3*

# *(պարտադիր)*

# ՇԵՆՔԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՁԵՎ

|  |
| --- |
| 1. **Ընդհանուր տեղեկություններ**
 |
| Անձնագրի լրացման ամսաթիվը (ամսաթիվ, ամիս, տարի) |  |
| Շենքի հասցեն |  |
| Շենքի նախագծի մշակողը |  |
| Շենքի նախագծի մշակողի հասցեն և հեռախոսը |  |
| Շենքի նախագծի ծածկագիրը |  |
| Շենքի նշանակությունը, սերիան |  |
| Հարկերի և սեկցիաների թիվը |  |
| Բնակարանների թիվը |  |
| Բնակիչների կամ աշխատակիցների հաշվարկային թիվը |  |
| Շենքի տեղակայումը կառուցապատման մեջ |  |
| Կոնստրուկտիվ լուծումը |  |

**2. Հաշվարկային պայմանները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հաշվարկային բնութագրերի անվանումը** | **Բնութագրի պայմանական նշագիրը** | **Չափման միավորը** | **Հաշվար­կային****արժեքը** |
| **1** | Ջերմային պաշտպանության նախագծման համար դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը  | ***tդ*** | oC |  |
| **2** | Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճանը | ***tջեռ*** | oC |  |
| **3** | Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը | ***zջեռ*** | օր/տարի |  |
| **4** | Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան-օրերը | ՋՇՋՕ | oC·օր/տարի |  |
| **5** | Ջերմային պաշտպանության նախագծման համար ներսի օդի հաշվարկայինջերմաստիճանը | ***tն*** | oC |  |
| **6** | Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճանը | ***tվերն*** | oC |  |
| **7** | Տեխնիկական նկուղի հաշվարկային ջերմաստիճանը | ***tնկուղ*** | oC |  |

**3. Երկրաչափական ցուցանիշները**

| **Հ/Հ**  | **Ցուցանիշի անվանումը** | **Ցուցանիշի պայ­մանա- կան նշա­գիրը** | **Չափման միավորը** | **Նախագծային****արժեքը** | **Փաստացի****արժեքը** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | Շենքի հարկերի մակերեսների գումարը | *Aջեռ,* | մ2 |  |  |
| **9** | Բնակելի սենքերի մակերեսը | *Aբն* | մ2 |  |  |
| **10** | Հաշվարկային մակերեսը (հասարակական շենքերում) | *Aհաշվ* | մ2 |  |  |
| **11** | Ջեռուցվող ծավալը | *Vջեռ* | մ3 |  |  |
| **12** | Շենքի ապակեպատման գործակիցը | *f* | - |  |  |
| **13** | Շենքի կոմպակտության ցուցանիշը\*\* | *Kկոմպ* | մ-1 |  |  |
| **14** | Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ընդհանուր մակերեսը, այդ թվում` | *Aդմակ* | մ2 |  |  |
| -ճակատի | *Aճակատ* | մ2 |  |  |
| -պատերի (ըստ կոնստրուկցիայի տեսակի) | *Aպատ1* | մ2 |  |  |
| -պատուհանների և պատշգամբների դռների | *Aպատուհան1* | մ2 |  |  |
| -վիտրաժների | *Aպատուհան2* | մ2 |  |  |
| -երդիկների | *Aպատուհան3* | մ2 |  |  |
| -վերելակա-աստիճանավանդակային հանգույցի պատուհանների | *Aպատուհան4* | մ2 |  |  |
| -արտաքին անցումների պատշգամբների դռների | *Aդուռ1* | մ2 |  |  |
| -մուտքի դռների/ դարպասների | *Aդուռ2* | մ2 |  |  |
| -համատեղված ծածկերի | *Aծածկ* | մ2 |  |  |
| -ձեղնահարկային ծածկերի | *Aձեղն.* | մ2 |  |  |
| -տաք ձեղնահարկային ծածկերի | *Aտաքձեղն.* | մ2 |  |  |
| -տեխնիկական ներքնահարկի ծածկերի | *Aհատակ1* | մ2 |  |  |
| -անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկերի | *Aհատակ2* | մ2 |  |  |
| -գետնի մեջ գտնվող պատերի և հիմնահողի վրայի հատակների | *Aհատակ3* | մ2 |  |  |

**4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշի անվանումը** | **Պայմանական նշագիրը և չափման միավորը** | **Պահանջ-վող արժեքը** | **Հաշվարկա­յին, նախա­գծային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** |
| **15** | Արտաքին պատող կոնս­տրուկ­­ցիաների ջերմա­փո­խան­ցման բեր­ված դիմա­դրու­թյունները, այդ թվում՝ | *Rբերվ.պ.կ.,* մ2·օC/Վտ |  |  |  |
| -պատեր (ըստ կոնստրուկ­ցի­այի տեսակի) | *Rբերվ.պատ1,* |  |  |  |
| -պատուհաններ և պատշգամբների դռներ | *Rբերվ.պատ**3,* |  |  |  |
| -վիտրաժներ | *Rբերվպատուհան2,* |  |  |  |
| -երդիկներ | *Rբերվպատ3* |  |  |  |
| -վերելակաաստիճանա­վան­դա-կային հանգույցի պատուհաններ | *Rբերվ.պատուհան4* |  |  |  |
| -արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ | *Rբերվ.դուռ1* |  |  |  |
| մուտքի դռներ | *Rբերվպատուհան1* |  |  |  |
| համատեղված ծածկեր | *Rբերվդուռ1* |  |  |  |
| ձեղնահարկային ծածկեր | *Rբերվ.ձեղն.* |  |  |  |
| տաք ձեղնահարկային ծածկեր | *Rբերվ.տաք ձեղն.* |  |  |  |
| տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող ներքնահարկերի ծածկեր | *Rբերվ.ծածկ* |  |  |  |
| անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր | *Rբերվ.հատակ1* |  |  |  |
| գետնի մեջ գտնվող պատերի և հիմնահողի վրայի հատակների | *Rբերվ.հատակ2* |  |  |  |

**5. Օժանդակ ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշի անվանումը** | **Պայմանա-կան նշա­գիրը** | **Չափման միավորը** | **Պահանջ­վող ար­ժեքը** | **Նախա­գծային արժեքը** |
| **16** | Շենքի ջերմափոխանցման ընդհանուր գործակիցը | *Kընդ* |  |  |  |
| **17** | Ջեռուցման ժամանակա­շր­ջա­նի օդա­փոխ­ման բազմա­պա­տի­­կը շենքի օդա­փոխման տե­սա­կա­րար նորմավորված պայ­ման­նե­րում  | *nօդ* |  |  |  |
| **18** | Տեսակարար կենցաղային ջեր­ման­ջա­տում­ները շենքում | *qկենց* |  |  |  |
| **19** | Նախագծվող շենքի ջերմային էներգիայի սակագինը | *Сջերմ* |  |  |  |
| **20** | Ջեռուցող սարքի և ջերմային ցանցին դրանց միացումների տեսակարար արժեքը | *Сջեռ* |  |  |  |
| **21** | Էներգետիկ միավորի խնայողության տեսակարար շահույթը | *Wշահ* |  |  |  |

**6. Տեսակարար բնութագրերը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ**  | **Ցուցանիշի անվանումը** | **Ցուցանիշի պայմանա-կան նշա­գիրը** | **Պահանջ­վող արժեքը** | **Նախա­գծային արժեքը** | **Փաստացի****արժեքը** |
| **22** | Շենքի ջերմային պաշտ­պա-­նու­թյան տեսակարար բնու­թա­գի­րը | kընդ,  |  |  |  |
| **23** | Շենքի օդափոխման տեսա­կա­րար բնութագիրը | kօդ,  |  |  |  |
| **24** | Շենքում կենցաղային ջերմ­ան­ջատումների տեսակարար բնու­թագիրը | kկենց,  |  |  |  |
| **25** | Արեգակնային ճառագայթումից ջերմային մուտքերի տեսա­կա­րար բնութագիրը | kճառ.,  |  |  |  |

**7. Գործակիցները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ**  | **Ցուցանիշի անվանումը** | **Պայմանա- կան նշագիրը** | **Պահանջ-վող արժեքը** |
| **26** | Ջեռուցման համակարգի ավտոմատ կառավարման ար­դյունավետության գործակիցը | *ζ* |  |
| **27** | Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման գոր­ծակիցը՝ բնակարաններում ջերմային էներգիայի հաշվարկի դեպքում | *ξ* |  |
| **28** | Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի արդյու­նա­վետու­թյան գործակիցը | *kարդ* |  |
| **29** | Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային մուտքերի գերա­զանցումը շենքի ջերմային կորուստների նկատ­մամբ | *ν* |  |
| **30** | Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային կորուստ­ների հաշվառման գործակիցը | *βh* |  |

# *ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4*

# *(պարտադիր)*

# ՇԵՆՔԻ ՋԵՐՄԱՊԱՇՏՊԱՆ ԹԱՂԱՆԹԻ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՌԱՆՁԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԲԵՐՎԱԾ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

1. Հաշվարկը հիմնված է շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածը որպես անկախ տարրերի հավաքածու ներկայացնելու մեջ, որոնցից ամեն մեկն ազդում է ջերմային կորուստների վրա։ Յուրաքանչյուր տարրով պայմանավորված տեսակարար ջերմային կորուստները, գտնվում են ջերմային հոսքի համեմատության մեջ՝ տարր պարունակող հանգույցով և նույն հանգույցով՝ առանց հետազոտվող տարրի։

2․ Շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի ջերմափոխանցման բերված դիմադրության արժեքը, մ2օC/Վտ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

 (4.1)

որտեղ՝

1. – շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի ըստ մակերեսի միջինացված

 ջերմափոխանցման դիմադրությունն է, մ2оС/Վտ,

1. – շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի կամ առանձնացված պատող

կոնստրուկցիայի 1 մ2 -ուն վերագրված j-րդ տիպի գծային անհամասեռության երկարաձգումն է, մ/մ2,

1. *-* j-րդ տեսակի գծային անհամասեռությունից տեսակարար ջերմային կորուստներն են,

Վտ/(մ2oC),

4) - շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի կամ առանձնացված պատող կոնստրուկցիայի 1 մ2-ուն վերագրված k-րդ տիպի կետային անհամասեռությունների քանակն է, հատ/մ2,

5) – k-րդ տիպի կետային անհամասեռությունից տեսակարար ջերմային կորուստներն են, Վտ/(մ2oC),

6) - շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի կամ առանձնացված պատող կոնստրուկցիայի 1 մ2 - ուն վերագրված i-րդ տեսակի կոնստրուկցիայի հարթ մակերեսն է, մ2/մ2

 (4.2)

որտեղ՝ – հատվածի i-րդ տեսակի մակերեսն է, մ2,

1. – շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի i-րդ տեսակի ջերմահաղորդականության

գործակիցն է, (i-րդ տեսակի հարթ տարրով տեսակարար ջերմային կորուստները), Վտ/ (մ2օC).

 (4.3)

2. Ջերմատեխնիկական անհամասեռության գործակիցը՝ r, օժանդակ մեծություն է, որը բնութագրում է կոնստրուկցիայի ջերմամեկուսացման արդյունավետությունը, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (4.4)

1. R0բ մեծությունը որոշվում է շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի հատվածի բոլոր մասերի

 ջերմափոխանցման պայմանական դիմադրության մեծությունների մակերեսի միջինացմամբ.

 (4.5)

1. –շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի -րդ տեսակ համասեռ հատվածի ջերմափոխանցման

պայմանական դիմադրությունն է, մ2 օC/Վտ,

 (4.6)

որտեղ՝

ա. - պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցն է Վտ/(մ2°С), պատի համար ընդունվում է 8.7 Վտ/(մ2°С)-ի, համաձայն սույն շինարարական նորմերի 4-րդ աղյուսակի,

բ. պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցն է Վտ/(մ2 °С), պատի համար ընդունվում է 23 Վտ/(մ2 °С), համաձայն սույն շինարարական նորմերի 6-րդ աղյուսակի,

գ.  *–* հատվածի համասեռ մասի ջերմային դիմադրությունն է, (մ2 oC)/Վտ, որը չօդափոխվող օդային միջնաշերտերի համար ընդունվում է սույն հավելվածի 1-ին աղյուսակից, իսկ շերտերի համար որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (4.7)

դ. - շերտի հաստությունն է, մ,

գ. - շերտի նյութի ջերմահաղորդականությունն է, Վտ/(մօ C):

3. Գծային ջերմատեխնիկական անհամասեռության միջով տեսակարար ջերմային կորուստները որոշվում են կոնստրուկցիայի հանգույցի երկչափ ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի միջոցով, tն՝ ներքին և tդ՝ արտաքին ջերմաստիճանի պայմաններում:

 (4.8)

որտեղ՝

1) –ներքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է , оС,

2) –արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է , оС,

 - j-րդ տեսակի գծային ջերմատեխնիկական անհամասեռության մեկ գծամետրով անցնող լրացուցիչ ջերմային կորուստներն են, Վտ/մ, որոշվում են ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 (4.9)

որտեղ՝

 – մեկ գծամետր կցակարանի վրա ընկնող j-րդ տեսակի գծային ջերմատեխնիկական անհամասեռություն ունեցող հաշվարկային տեղամասի միջով անցնող ջերմային կորուստներն են, որոնք հանդիսանում են ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի արդյունք, Վտ/մ,

, - ջերմային կորուստներն են հատվածի համասեռ մասերից, որոնք ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի դեպքում j-րդ տեսակի գծային ջերմատեխնիկական անհամասեռության հետ մտնում են հաշվարկային տեղամասի մեջ, որոշվում են հետևյալ բանաձևերով՝

; (4.10)

որտեղ՝

, – ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի դեպքում, հաշվարկային տեղամաս մտած կոնստրուկցիայի համասեռ մասերի մակերեսն է, մ2,

 7) ընդ որում + մեծությունը ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի դեպքում հավասար է հաշվարկային տեղամասի մակերեսին,

 *-* j-րդ տեսակի գծային ջերմատեխնիկական անհամասեռությունից տեսակարար ջերմային կորուստներն են, Վտ/(մ օC),

4. k-րդ տիպի կետային անհամասեռություններից տեսակարար ջերմային կորուստները որոշվում են ըստ կոնստրուկցիայի հատվածի եռաչափ ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի արդյունքների, որը պարունակում է կետային անհամասեռություն ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 (4.11)

որտեղ՝

 1)– k-րդ տեսակի կետային անհամասեռությունից տեսակարար ջերմային կորուստներն են, Վտ/ օС,

2) – k-րդ տեսակի կետային անհամասեռությունից լրացուցիչ ջերմային կորուստներն են, որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝

 (4.12)

որտեղ՝

 *-* ջերմային կորուստներն են k-րդ տեսակի կետային ջերմատեխնիկական անհա­մա­սեռու­թյունից, որոնք հանդիսանում են ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի արդյունք, Վտ,

- ջերմային կորուստներն են նույն հատվածով՝ չպարունակող k-րդ տեսակի կետային

 ջերմատեխնիկական անհամասեռություն, որոնք հանդիսանում են ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի արդյունք, Վտ:

5. Կոնստրուկցիայի հանգույցի ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկի արդյունքը հանդիսանում է ջերմաստիճանների բաշխումը հանգույցի կտրվածքում, այդ թվում ըստ ներքին և արտաքին մակերևույթի: Ջերմության հոսքը հանգույցի ներքին մակերևույթով որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (4.13)

6. Ջերմության հոսքը հանգույցի արտաքին մակերևույթով որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (4.14)

որտեղ՝

1. *tն*, *tդ-* համապատասխանաբար ներքին և արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճաններն

են, оС,

 - պատող կոնստրուկցիայի հանգույցի ներքին և արտաքին մակերևույթի ջերմ­աս­տի­ճանները համապատասխանաբար միջինացրած մակերեսով, оС,

 , - համապատասխանաբար հանգույցի ներքին և արտաքին մակերևույթների ջերմատվության գործակիցներն են, Վտ/(մ2 օC),

 , *-* պատող կոնստրուկցիայի հանգույցի ներքին և արտաքին մակերևույթներն են, մ2:

## Աղյուսակ 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Օդային միջնաշերտի հաստությունը, մ** | **Փակ օդային միջնաշերտի ջերմային դիմադրությունը, մ2օC/Վտ** |
| **Հորիզոնական, ներքևից վերև ջեր­մային հոսքի դեպքում և ուղղահայաց** | **Հորիզոնական, վերևից ներքև հոսքի դեպքում** |
| **Միջնաշերտի ջերմաստիճանը** |
| **դրական** | **բացասական** | **դրական** | **բացասական** |
| 1. | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 2. | 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 3. | 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 4. | 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 5. | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 6. | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 7. | 0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| 8. | Ուղղահայաց օդային միջնաշերտի մակերևույթին ալյումինե փայլաթիթեղ փակցնելու դեպքում դրա ջերմային դիմադրությունը չպետք է գերազանցի` 1) 0.40մ2 օC/Վտ 0.02 մ հաստությամբ օդային միջնաշերտի համար, 2) 0.45 40մ2 օC/Վտ 0.03 մ հաստությամբ օդային միջնաշերտի համար, 3) 0.50 մ2 օC/Վտ 0.05 մ հաստությամբ օդային միջնաշերտի համար: |

7. Պատող կոնստրուկցիայի ջերմափոխանցման բերվող դիմադրության հաշվարկի նկարագիրը պետք է պարունակի հետևյալ մասերը՝

1) կոնստրուկցիայի հստակ անվանումը և զբաղեցրած տեղը շենքի ջերմապաշտպան թաղանթում,

2) կոնստրուկցիա կազմող բոլոր տարրերի թվարկումը,

3) թվարկված բոլոր տարրերի համար ներկայացնել՝

ա. տարրի տեսակարար երկրաչափական բնութագիրը՝ (*s, l* կամ *n*),

բ. գծապատկեր կամ գծագիր, որը թույլ կտա հասկանալ տարրի կազմությունը և կառուցվածքը,

գ. տարր պարունակող հանգույցի ջերմաստիճանային դաշտը,

դ. ջերմաստիճանային դաշտի հաշվարկում ընդունված դրսի և ներսի օդի ջերմաստիճանները,

ե. հաշվարկային տեղամասն ընդգրկող հանգույցի երկրաչափական չափերը,

զ. կոնստրուսկցիայի ներքին մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանը և հաշվարկի արդյունքում հանգույցով անցնող ջերմության հոսքը,

է. տարրով անցնող տեսակարար ջերմային կորուստները,

ը. ջերմափոխանցման բերված դիմադրության հաշվարկը ըստ սույն հավելվածի 4.1-րդ բանաձևի,

թ. տարրերի երկրաչափական և ջերմապաշտպան բնութագրերով, ինչպես նաև հաշվարկների միջանկյալ տվյալներով աղյուսակ: Ձևը տրված է 2-րդ աղյուսակում:

## Աղյուսակ 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Կոնստրուկցիայի տարրը** | **\*** | **Երկրաչափական տեսակարար ցուցանիշ** | **Տեսակարար ջերմային կորուստներ** | **Տարրով պայ­մա­նա­վորված տե­սա­կարար ջեր­մային հոսքը,** | **Ընդհանուր ջեր­մային հոսքի բա­ժինը հատ­վա­ծով, %** |
| 1.Տարրի անվանումը | Հարթ |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |
| 2.Տարրի անվանումը |  | ) |  |  |
| 3.Տարրի անվանումը | Գծային |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |
| 4.Տարրի անվանումը |  |  |  |  |
| Աղյուսակ 2-ի շարունակություն |
| 5.Տարրի անվանումը | կետային |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |
| Տարրի անվանումը |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 100 % |

8. Հատակների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը, *Rоհատ, մ*2°С/Վտ որոշվում է հետևյալ հերթականությամբ՝

 1) գրունտի վրա գտնվող առանց ջերմամեկուսացման հատակների և հողի նիշից ցածր գտնվող պատերի համար (λ≥1.2 Վտ/(մ2°С) ջերմահաղորդականության գործակցով), պատերին զուգահեռ 2 մ հաստությամբ գոտիներով, ընդունելով Rհատ, մ2 oC/Վտ, հավասար՝

ա. 2,1 - I գոտու համար,

բ. 4,3 - II գոտու համար,

գ. 8,6 - III գոտու համար,

դ. 14,2 - IV գոտու և հատակի մնացած մակերեսի համար;

2) գրունտի վրա գտնվող տաքացվող հատակների և հողի մակարդակից ցածր գտնվող պատերի համար (λ<1.2 Վտ/(մ2°С) ջերմամեկուսիչ շերտի ջերմահաղորդականության գործակցով, , մ հաստությամբ), Roհատ, մ2 °С /Վտ, հաշվարկվում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 (4.15)

3) փայտե տափագերանների վրա գտնվող հատակների համար, մ2°С/Վտ, որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 (4.16)

# *ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5*

# *(պարտադիր)*

# ՇԵՆՔԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

1.Շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիրը՝հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (5.1)

որտեղ՝

- շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի i-րդ հատվածի ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունն է, մ2oC/Վտ,

-շենքի ջերմապաշտպան թաղանթի համապատասխան հատվածի մակերեսն է, մ2,

*-* շենքի ջեռուցվող ծավալն է, մ3,

 – գործակից է, որը հաշվի է առնում կոնստրուկցիայի մոտ ներքին կամ արտաքին ջերմաստիճանի տարբերությունը ՋՇՋՕ-ի հաշվարկում ընդունվածից, որոշվում է ըստ սույն շինարարական նորմերի 4-րդ բանաձևի,

. - շենքի ջերմափոխանցման ընդհանուր գործակիցն է, Վտ/(մ2օC), որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (5.2)

 6)Kկոմպ –շենքի կոմպակտության գործակիցն է , որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (5.3)

 7) – շենքի ջեռուցվող թաղանթի բոլոր արտաքին կոնստրուկցիաների մակերեսների գումարն է, (ըստ ներքին մակերևույթների չափագրման), մ2,

2. Շենքի ջերմապաշպան թաղանթի հատվածների հանրագումարը, որոնց բնութագրերն օգտա­գործվում են սույն հավելվածի 5.1-րդ բանաձևում, պետք է ամբողջությամբ պարփակեն շենքի ջեռուցվող մասի թաղանթը:

3. Ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիրը կարող է որոշվել անմիջապես շենքի թաղանթը կազմող բոլոր կոնստրուկցիաների տարրերի բնութագրերի միջոցով՝

 (5.4)

որտեղ՝

1. *R0պ ,* Ψ*j*, *Kk -* ընդունվում են ըստ սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի,

- շենքի ամբողջ թաղանթով j-րդ տեսակի գծային անհամասեռության գումարային երկարությունն է, մ,

1. - շենքի ամբողջ թաղանթի -րդ տեսակի կետային անհամասեռությունների գումարն է, հատ:

4. Շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագրի հաշվարկը ձևավորվում է աղյուսակի տեսքով, որը պետք է պարունակի հետևյալ տվյալները՝

1) շենքի թաղանթը կազմող յուրաքանչյուր հատվածի անվանումը,

2) յուրաքանչյուր հատվածի մակերեսը,

3) յուրաքանչյուր հատվածի ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը՝ համաձայն սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավել­վա­ծի հաշվարկի,

 4) կոնստրուկցիայի հատվածի ներքին կամ արտաքին ջերմաստիճանի տարբերությունը հաշվի առնող գործակիցը ընդունված ՋՇՋՕ-ի հաշվարկում:

5. Աղյուսակի ձևը տրված է 1-ին աղյուսակում:

##

## Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հատվածի անվանումը** | ***nt,i*** | ***A հ,i*, մ2** | **R բերթ.i****(մ2 oC)/Վտ** | **Վտ/ oC** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 100 |

6. Շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագրի սույն շինարարական նորմերի 29-րդ կետի պահանջներին համապատասխանության վերահսկումը հանձնարարվում է իրականացնել նախագծային փաստաթղթերի մշակման փուլում, նախագծի փորձաքննություն իրականացնող մարմինների կողմից:

7. Երկրաչափական բարդ ձև ունեցող կամ բարձրահարկ շենքերի էներգաարդյունավետ ծավալահատակագծային լուծումները գնահատելու համար առաջարկվում է օգտվել ՇՆՁ II-7.102 ձեռնարկում տրված К ծավալային ներդաշնակության չափանիշից, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 (5.5)

որտեղ՝

1) r-շենքի երկրաչափական կենտրոնից մինչև նրա ամենահեռավոր կետն ընկած հեռավորությունն է, (մ ),

2) , –ը նույնն է, ինչ որ սույն հավելվածի 5․1 և 5․3-րդ բանաձևերում։