ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 17-Ն հրամանով

ՀՀՇՆ 31-04.04-2023 «ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

# ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Սույն շինարարական նորմերը սահմանում են սառնարանային շենքերի (սառեցնող պահեստների) և սննդամթերքի հովացման, սառեցման և պահպանման համար նախատեսված սենքերի նախագծմանը ներկայացվող պահանջները:

Սառնարանային շենքը (սառեցնող պահեստը) ներառում է խցեր, տրանսպորտային միջանցքներ, բեռնային հարթակներ և այլ օժանդակ սենքեր:

Սույն շինարարական նորմերը չեն տարածվում սառնարանային շենքերի համալիրի կազմի մեջ մտնող տեխնոլոգիական արտադրամասերի՝ կոմպրեսորային բաժանմունքների, սառնագենտ պահեստների, հովացման աշտարակների և սառնարանային շենքերի համալիրի տեխնոլոգիական արտադրամասերի մաս կազմող այլ տեխնոլոգիական արտադրամասերի նախագծման վրա:

# ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Սույն շինարարական նորմերում կատարված են հղումներ հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին՝

|  | ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրաման |
| --- | --- | --- |
|  | ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» | Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ եվ տանիքածածկեր» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբեր 28-ի N 104-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ II-7․01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 «Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11․03․01-2004 (ՄՍՆ 3․02․01-02) «Արտադրական շենքեր» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11․03․03-2002 (ՄՍՆ 2․02․05-2000) «Ավտոկայանատեղեր» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 243-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-12․02․01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-13․01-96 Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2․01․07-85 «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | «Խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու կարգը սահմանելու մասին» | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1265-Ն որոշում |
|  | «Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 113-Ն որոշում |
|  | ՍՆիՊ 2․03․13-88 «Հատակներ» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2.09.03-85 «Արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառուցվածքներ» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2․10․02-84 «Շենքեր և սենքեր գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման համար» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆ 174-75 «Հրահանգ արդյունաբերական ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման նախագծման» | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | N 2-III-Ա2-1 Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն սանիտարական նորմեր և կանոններ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 23486-79 «Որմնապանելներ մետաղական եռաշերտ ջերմապահպանիչով փրփրապոլիուրեթանից. Տեխնիկական պայմաններ» |  |

# ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Սույն շինարարական նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները.

- բեռնային հարթակ՝ բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների համար նախատեսված հատուկ կահավորված շենքի կամ շինության մաս,

- օդափոխվող ստորնահարկ՝ շենքի տակ, գետնի մակերեսի և վերգետնյա առաջին հարկի ծածկի միջև գտնվող տնտեսական նպատակներով չօգտագործվող բաց տարածք,

- էլեկտրական մալուխային ջեռուցման համակարգ՝ գործառնական փոխկապակցված ջեռուցման մալուխների, ընդհանուր նշանակության էլեկտրական սարքերի, մալուխային գծերի և էլեկտրական լարերի համադրություն՝ջեռուցման հատվածները արտաքին էլեկտրական ցանցին միացման համար,

- դարակաշարային պահպանում՝ ապրանքների, մթերքի պահպանումը դարակաշարերի վրա,

- նախամուտք-անցախուց՝ հատուկ սարքերով կահավորված նախամուտք, որը բացառում է գազերի, գոլորշիների, փոշու և այլ վնասակար նյութերի մի սենքից մյուսը ներթափանցելու հնարավորությունը, ինչպես նաև սենքերում պահպանում է օդային միջավայրին նշանակված բնութագրերը,

- սառնարանային շենք (սառնարան)՝ շենք կամ շինություն, որում օդը արհեստականորեն սառեցվում է արագ փչացող մթերքը հովացնելու, սառեցնելու, մշակելու և պահպանելու համար,

- ծածկոց՝ լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիա՝ կրող կամ պատող կոնստրուկցիաների կիպ հարման տեղերում,

- դոկլեվելլեր՝ հատուկ հավասարեցնող հարթակ, որը կատարում է կամրջի դեր տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատակի և բեռնային հարթակի մակարդակի միջև,

- դոկշելտեր՝ (դարպասի բացվածքի հերմետիզատորներ) խցարար տարրերի համակարգ, որի միջոցով հերմետիկացվում են պահեստի դարպասի և տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի միջև եղած բացերը,

- հովացում՝ սենքերում օդի, պահվող մթերքի ջերմաստիճանի հարկադիր իջեցում ոչ ցածր, քան 0 աստիճան,

- սառեցում՝ սենքերում օդի, պահվող մթերքի ջերմաստիճանի 0-ից ցածր աստիճանի հարկադիր իջեցում, նաև հովացում,

- «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալ՝ ջերմամեկուսիչ շինարարական կոնստրուկցիա արտադրանք, որը բաղկացած է երկու մետաղական պատյաններից, որոնք գտնվում են միջուկի արտաքին կողմերում և միացված են դրան՝ օգտագործելով սոսինձի շերտ կամ կպչունություն:

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ըստ գործառնական նշանակության սառնարանները բաժանվում են․

- սառեցրած մթերքի երկարատև պահպանման սառնարաններ,

- բաշխիչ սառնարաններ՝ առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներին արագ փչացող ապրանքներով ապահովելու համար,

- սննդի արդյունաբերությունում սննդամթերքի մշակման և վերամշակման հետ, տեխնոլոգիապես կապված արտադրական սառնարաններ,

- սառնարաններ՝ բանջարեղենի և մրգերի պահպանման համար։

Սառնարանները կարող են գործել որպես առանձին կազմակերպություններ կամ սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների մի մաս, միավորված այլ տեխնոլոգիական արտադրամասերի հետ:

Օդի ջերմաստիճանը սառեցման խցերում սահմանվում է սննդամթերքի պահպանման տեխնոլոգիական չափանիշներին համապատասխան։

Սառնարանային տարածքի սառեցվող ծավալը սահմանվում է որպես հովացվող և սառեցվող մթերքների պահեստավորման խցերի ծավալների հանրագումար։

Ըստ սառեցվող ծավալների սառնարանային շենքերը ստորաբաժանվում են

- փոքր՝ մինչև 2,5 հազար մ3,

- միջին՝ 2,5 հազար մ3-ից մինչև 20 հազար մ3

- խոշոր՝ 20 հազար մ3-ից ավելի:

Սառնարանի տարողությունը տոննաներով բնութագրվում է սառեցվող սենքերի ծավալում միաժամանակ պահվող մթերքի առավելագույն քանակի ընդհանուր քաշով։

Փոքր և միջին ծավալի սառնարանային շենքերը պետք է նախագծել մեկ հարկանի, մեծերը՝ առավելապես չորս-հինգ հարկանի կամ մեկ հարկանի բարձր (սույն նորմերի 35-րդ կետի պահանջների պահպանմամբ)՝ մթերքի դարակաշարային ձևով պահպանման համար։

Բազմահարկ սառնարանային շենքերը նախագծվում են նկուղային հարկով և խցերով՝ 0°С մինչև 5°С ջերմաստիճանում պահվող ապրանքների համար։

Սառնարանային խցիկներում ջերմային ներհոսքերը նվազեցնելու համար պետք է նախատեսել նույն կամ մոտ ջերմաստիճանային ռեժիմներով խցերի կոմպակտ տեղաբաշխում:

Սառնարանային շենքի ծավալահատակագծային լուծումը գնահատվում է կոմպակտության ինդեքսով, որը բնութագրվում է որպես ընդհանուր արտաքին պատող մակերեսի հարաբերակցությունը շենքի ծավալին։

Ըստ կրող և պատող կոնստրուկցիաների նյութերի սառնարանային շենքերը բաժանվում են`

- երկաթբետոնե և քարե կոնստրուկցիաներից սառնարաններ, ջերմամեկուսացված սալային նյութերով,

- թեթև մետաղից և պողպատե կոնստրուկցիաներից սառնարաններ՝ «սենդվիչ» տեսակի ջերմամեկուսիչ սալերի օգտագործմամբ,

- երկաթբետոնե հիմնակմախքով սառնարաններ, «սենդվիչ» տեսակի պատող սալերով:

Բազմահարկ սառնարանային շենքերը երկաթուղային և ավտոմոբիլային հարթակների կողմից պետք է սարքավորվեն բեռնատար վերելակներով և շենքի հարկերից դեպի բեռնատար հարթակներ դուրս տանող տարահանման աստիճանավանդակներով։

Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար աշխատատեղերով նախատեսված շենքերի և տարածքների մատչելիությունը պետք է ապահովել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006 շինարարական նորմերի և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի «Խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու կարգը սահմանելու մասին» N 1265-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Շենքերում տարբեր կարգի սենքերի տեղաբաշխումը և միմյանցից դրանց տարանջատումը, տարահանման ուղիներին և ելքերին, ծխի արտանետման սարքերին ներկայացվող պահանջները պետք է ընդունվեն համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի.

- 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 շինարարական նորմերի,

- 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված  ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի,

- 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 243-Ն հրամանով հաստատված  ՀՀՇՆ IV-11.03.03-2002 շինարարական նորմերի,

- 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի:

Սառնարանային շենքերի հովացվող սենքերում արտադրական միջավայրը դասակարգվում է որպես թույլ ագրեսիվ երկաթբետոնի նկատմամբ և միջին ագրեսիվ պողպատի նկատմամբ։ Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից ընդունհվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի պահանջների։

Բոլոր խցիկների, տրանսպորտային միջանցքների, բեռնատար հարթակների և այլ օժանդակ սենքերի լուսավորությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 շինարարական նորմերի՝ արտադրական և պահեստային շենքերի տարածքների լուսավորության պահանջներին:

Սառնարանային շենքից դուրս գտնվող տարածքի լուսավորությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 շինարարական նորմերի՝ ձեռնարկությունների տարածքների և շենքերից դուրս աշխատանքների վայրերի լուսավորության պահանջներին։

Մրգերի և բանջարեղենի պահպանման շենքերին և սենքերին ներկայացվող պահանջները բերված են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․10․02-84 նորմերում։

Սառնարանային շենքերի շինարարական կոնստրուկցիաների նախագծումը պետք է իրականացվնել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ՀՀՇՆ IV-13․01-96 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի,    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 104-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 53-01-2020 շինարարական նորմերի,                              ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 52-01-2021 շինարարական նորմերի և 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆԻՊ 2.01.07-85 շինարարական նորմերի պահանջների՝ կախված կոնստրուկցիաներում օգտագործվող նյութերից:

Սառնարանային շենքերի ցանկապատված տարածքի սահմաններից մինչև բնակելի և հասարակական շենքեր, ճանապարհներ, փողոցներ և հրապարակներ հեռավորությունը պետք է լինի 50մ-ից ավելի՝ 600 տոննայից ցածր տարողությամբ սառնարանների համար և 100մ-ից ավելի՝ 600 տոննայից ավել տարողությամբ սառնարանների համար:

Սառնարանային շենքի էլեկտրամատակարարումը պետք է իրականացվի տրանսֆորմատորային այն ենթակայանից, որն ապահովում է սառնարանային շենքերի համալիրի մաս կազմող տեխնոլոգիական արտադրամասերի հիմնական էներգիայի սպառողներին՝ կոմպրեսորային բաժանմունքների, հովացման աշտարակների և այլն, որոնք նախագծվում են համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.09.03-85 նորմերի և 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆ 174-75 հրահանգի:

# ԾԱՎԱԼԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Սառնարանային շենքերի հիմնական և օժանդակ սենքերի մակերեսները որոշվում են սննդի արդյունաբերության համապատասխան ճյուղերի տեխնոլոլգիական նախագծման նորմերին համապատասխան։

Սառնարանային միահարկ և բազմահարկ շենքերում սառեցվող սենքերի քանակը և միջանցքների դասավորությունը սահմանվում է նախագծի տեխնոլոգիական մասում՝ անձնակազմի տարհանման պայմանների պահպանմամբ։

Մետաղական կոնստրուկցիաներից կառուցած բաշխիչ տիպի սառնարաններում նախապատվությունը անհրաժեշտ է տալ սառնարանային խցերի տեղաբաշխմանն առանց միջանցքների՝ ելքերով անմիջապես դեպի զուգահեռ ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակները։ Միջանցքը և նախամուտքը տեղակայում են բեռնահարթակների և սառնարանային խցերի երկայնքով։

Բեռնային հարթակների բացվածքների չափերը, անցումների լայնությունը նախագծվում են հաշվի առնելով օգտագործվող բեռնային թեքահարթակների և տրանսպորտային տեսակը:

Սառնարանային միահարկ շենքերը նախագծվում են միաթռիչքային կամ բազմաթռիչքային, պողպատե, երկաթբետոնե կամ համակցված հիմնակմախքով, մեծ թռիչք ունեցող կրող ծածկերի օգտագործմամբ և մետաղից պատվածքով «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերից կազմված պատող կոնստրուկցիաներով ու արդյունավետ ջերմամեկուսացումով։

Ըստ կոնստրուկտիվ սխեմայի, սառնարանային շենքերը բաժանվում են 3 հիմնական տիպերի.

- արտաքին հիմնակմախքով և ձեղնահարկով ,

- ներքին հիմնակմախքով՝ առանց ձեղնահարկի ,

- բարձրահարկ շենքեր՝ ներքին դարակաշարային հիմնակմախքով, առանց ձեղնահարկի։

Արտաքին հիմնակմախքով շենքերում, մեծ ծավալի սառեցվող ներքին սենքերում կայուն ջերմաստիճանային ռեժիմ հաստատելու և ջերմային հոսքերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ձեղնահարկով տանիք։

Արեգակնային ճառագայթման ազդեցությունը նվազեցնելու համար արտաքին պատերն անհրաժեշտ է էկրանավորել՝ նախատեսելով պատերի արտաքին մակերեսի և էկրանի միջև բնական օդափոխություն։ Էկրանները կարող են լինել մետաղական կամ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներից:

Միահարկ սառնարանային շենքի բարձրությունը՝ հատակի մակերեսից մինչև ծածկի կրող կոնստրուկցիաների ստորին կետը համապատասխանեցվում է միահարկ արտադրական շենքերի միօրինականացված բարձրություններին և կազմում է․

- մեծ և միջին ծավալի սառնարանային շենքերի համար նվազագույնը՝ 6մ,

- փոքր ծավալի սառնարանային շենքերի համար նվազագույնը՝ 4,2 մ:

Մետաղական կոնստրուկցիաներով մթերքի պահպանման համար միահարկ դարակաշարային սառնարանների նախագծման ժամանակ թույլատրվում է շենքի բարձրությունը սահմանել մինչև 40 մ:

Միանման կամ մոտ ջերմաստիճանային ռեժիմներով սենքերը անհրաժեշտ է խմբավորել միասնական սառեցվող ծավալում:

Բազմահարկ սառնարանային շենքերը պետք է նախատեսել մինչև 6 հարկ ներառյալ, հարկերի 4,8մ և 5,4մ բարձրությունով։ Ծածկերի նորմատիվային բեռնվածքներն ընդունվում են 2000 և 3000 կգու/մ2 համապատասխանորեն, կախված պահպանվող արտադրանքի տեսակից և պահեստավորման ձևից։ Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է կառուցել նկուղային հարկ մինչև 4,2մ բարձրությունով, հովացվող սենքերում՝ 0°С-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանով:

Բազմահարկ սառնարանային շենքերը պետք է նախագծվեն երկաթբետոնե հիմնակմախքով: Հովացվող սենքերի միջհարկային երկաթբետոնե ծածկերը պետք է լինեն ոչ հեծանային:

Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար բետոնի սեղման ամրության դասը պետք է լինի В20-ից ոչ պակաս։

Սառնարանների շենքերի երկաթբետոնե կրող և պատող կոնստրուկցիաների բետոնի պատրաստման համար նախատեսված ցեմենտներն ու լցանյութերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի պահանջներին։

Սառնարանային շենքի կրող կոնստրուկցիաների բետոնի ցուցանիշն ըստ սառնակայունության և անջրանցիկության պետք է ընդունել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի, բայց ոչ պակաս քան․

- F150 և W4 - ցածր ջերմաստիճանի սառնարաններում (ջերմաստիճանը

- մինուս 5 °С-ից ցածր);

- F100 և W4 – մրգերի և բանջարեղենի պահպանման սառնարաններում (ջերմաստիճանը մինուս 5 °С և բարձր)։

Ցածր ջերմաստիճանի սառնարանային շենքերում արտաքին պատերի երկաթբետոնե սալերի սառնակայունության ցուցանիշը պետք է լինի F200-ից ոչ պակաս ծանր բետոնի համար և  F150 և F200-ից ոչ պակաս՝ թեթև բետոնի համար։ Բետոնի անջրանցիկութան ցուցանիշը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերին, բայց W4-ից ոչ ցածր։ Կրող երկաթբետոնե արտաքին շերտի հաստությունն ընտրվում է ըստ հաշվարկի, բայց 120մմ -ից ոչ պակաս։ Աշխատող ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտը պետք է լինի 20մմ -ից ոչ պակաս։

Մրգի և բանջարեղենի պահպանման համար նախատեսված սառնարանային շենքերի համար արտաքին երկաթբետոնե պատերի սալերի բետոնի սառնակայունության ցուցանիշը թույլատրվում է ընդունել`

1) F150` ծանր բետոնի համար,

2) F100` թեթև բետոնի համար։

Բոլոր դեպքերի համար բետոնի ցուցանիշն ըստ անջրանցիկության պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերին, բայց W4-ից ոչ պակաս:

Արտաքին պատերի համար թույլատրվում է օգտագործել М75 մակնիշից ոչ ցածր բնական քարեր, F25-ից ոչ պակաս սառնակայունության ցուցանիշով։

Պատերի համար բնական քարերի սառնակայունության ցուցանիշն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ՀՀՇՆ IV-13․01-96 շինարարական նորմերի, բայց F25-ից ոչ ցածր։

Սառնարանային շենքերի պատերի մեջ դատարկությունների առկայությունը անթույլատրելի է։ Կրծողներից պաշտպանության համար պետք է նախատեսել բջիջների 12×12մմ-ից ոչ ավելի չափերով ցանցերի տեղադրում։

Բոլոր տեսակների պատող կոնստրուկցիաների շարվածքը չի թույլատրվում սնամեջ քարերով:

Խցերի միջև միջնորմները պետք է իրականացվեն երկաթբետոնից։ Բետոնի ցուցանիշն ըստ սառնակայունության պետք է լինի F75-ից ոչ ցածր։

Բազմահարկ սառնարանային շենքերի ներքին պատերը, որոնք կրում են ծածկերի բեռնվածքը, կարող են նախատեսվել հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնից։

Հովացվող սենքերի պատերը և սյուները, ինչպես նաև տրանսպորտային միջանցքների պատերը և նախասրահները պետք է պաշտպանված լինեն հատակային տրանսպորտի հարվածներից 500մմ-ից ոչ ցածր պարսպումով։

Արտաքին և ներքին ծածկող կոնստրուկցիաների համար կարող են օգտագործվել «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալեր․

- 50 կգ/մ3 խտությամբ կոշտ պոլիուրեթանային փրփուրի ջերմամեկուսիչ շերտով,

- 100-120 կգ/մ3 խտությամբ բազալտե մանրաթելի հիմքով հանքաբամբակային սալերից կամ 25-35 կգ/մ3 խտությամբ փրփրապոլիստիրոլից պատրաստված ջերմամեկուսիչ շերտով,

- 25-35 կգ/մ3 խտությամբ պոլիստիրոլի փրփուրի ջերմամեկուսիչ շերտով:

Եռաշերտ սենդվիչ տեսակի սալերը կիրառվում են մրգերի և բանջարեղենի կարգավորվող գազային միջավայրով առանձին պահեստավորման համար նախատեսված սառեցման խցերի (սենքերի) պատման համար, այդ թվում՝ առանց հիմնակմախքին կցելու, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․10․02-84 նորմերի պահանջների։

Սալերի ծածկույթները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 0,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթերից, բաց երանգների հակակոռոզիոն ծածկույթով: Սալերի արտաքին մակերեսի արտացոլումը, պատված սպիտակ սինթետիկ էմալով հասնում է 60% - ի:

Կիրառվող սալերի լայնությունը (բարձրությունը)՝ 1000-ից 1200մմ է, հաստությունը' 50-ից 300 մմ, երկարությունը' 3000-ից 12000 մմ:

Հանքաբամբակային ջերմամեկուսացումով սալերը թույլատրվում են օգտագործել մինուս 5 °C-ից բարձր ջերմաստիճանով սառնարանների խցերի համար, ինչպես նաև որպես հակահրդեհային միջնապատեր:

Պատերը և ծածկերը «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերով անհրաժշտ է հաշվարկել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․01․07-85 նորմերի։ Արտաքին պատերի սալերի ուղղահայաց դարսվածքի դեպքում շենքի հիմնակմախքին ամրացնելու հանգույցների միջև երկարությունը պետք է որոշել` հաշվի առնելով ջերմաստիճանի փոփոխությունը սալերի հատվածքով։ Արտաքին սալերի համար առավելագույն ջերմաստիճանները մակերեսի վրա՝ 90°С, ներքին սալերի համար` 45°С։

25 մ-ից ավելի խցերի բարձրության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվարկել խցի պատող կոնստրուկցիաների՝ սալերի բեռնվածությունը, կախված ճնշումների տարբերությունից, ըստ բանաձև (2)-ի (տես՝ 69-րդ կետը):

Պատերի և տանիքի սալերի համար հաշվարկը պետք է իրականացնել համաձայն ԳՕՍՏ 23486-79 միջպետական ստանդարտի, հաշվի առնելով հետևյալ գործոններն ու բեռնվածությունները․

- հավասարաչափ բաշխված բեռնվածությունները,

- շահագործման ջերմաստիճանի ռեժիմը,

- անհրաժեշտության դեպքում՝ ճնշման տարբերությունները,

- ամրակների տեսակը և քանակը (այդ թվում' առանց հիմնակմախքին ամրացնելու):

Առաստաղի սալերի հաշվարկը պետք է իրականացնել համաձայն              ԳՕՍՏ 23486-79 միջպետական ստանդարտի պահանջների՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոններն ու բեռնվածությունները․

- սալի սեփական քաշը,

- հավասարաչափ բաշխված նորմատիվ բեռնվածությունները։

Ձեղնահարկային ծածկեր տեղադրելու դեպքում հովացվող սենքերի ծածկի սալերը պետք է կախվեն ծպեղային կոնստրուկցիաների ստորին գոտիներից։ Թույլատրվում է դրանք հենել պատերի և միջնորմների սալերին։

Պատերի և միջնապատերի սալերը, որոնց վրա հենվում են ծածկույթի սալերը, պետք է հաշվարկվեն որպես սեղմվող-ճկվող տարրեր, պայմանով, որ ամրացված չեն հիմնակմախքին:

Ծածկերի սալերի հավասար բաշխված բեռնվածքի նորմատիվային արժեքներն անհրաժեշտ է ընդունել 50կգու/մ2, կենտրոնացած բեռնվածքը՝ 100 կգու։

Պատերի սալերի, ծածկերի, տանիքների սահմանային ուղղահայաց ճկվածքը չպետք է գերազանցի թռիչքի 1/150։

Կախոցներով ամրացվող հովացվող սենքերի ծածկույթների սալերի ճկվածքները պետք է որոշվեն` հաշվի առնելով ծածկույթի ծպեղային կառուցվածքի ճկվածքները։

Մեծ ծավալների հովացվող սենքերով և «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերով պատվող սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել օդի ապահովիչ փականների տեղադրում՝ հովացվող տարածքներում ավելցուկային ճնշման առաջացումը նվազեցնելու համար։

Տեղադրված փականների առկայության դեպքում սալերը հաշվարկելիս թույլատրվում է հաշվի չառնել ճնշման տարբերությունը:

Պահպանական փականների մակերեսը՝ Aկ, մ2-ով որոշվում է հետևյալ բանաձևով

| Aկ = 0,063*Q/((tկ-273)∆P | (1) |
| --- | --- |

որտեղ Q-ն ներքին ջերմության գումարային ներհոսքն է խցիկ, կՎտ,

tկ - օդի ջերմաստիճանը սառեցվող խցերում, °C,

∆P-ն ներքին և արտաքին ճնշման թույլատրելի հաշվարկային տարբերությունն է, N/m2, որը սովորաբար կազմում է 0,125 kPa:

Ճնշման տարբերությունը, Pa, որոշվում է բանաձեւով

| ∆P=0,043∆Th | (2) |
| --- | --- |

որտեղ ∆T-ն արտաքին օդի ջերմաստիճանի և սառեցվող խցի օդի ջերմաստիճանի տարբերությունն է, °C,

h - սառեցվող խցի բարձրությունը, մ:

Սառնարանային սարքավորումները (օդային հովացուցիչներ) պետք է ամրացվեն շենքի կրող կոնստռուկցիաներին ուղղակիորեն կամ լրացուցիչ կոնստրուկցիաների` շրջանակների օգնությամբ` հաշվի առնելով սարքավորումների սեփական քաշը, խողովակաշարերի, սառնագենտի և լրացուցիչ տարրերի քաշը: Սարքավորումները սալերին ամրացնել չի ​​թույլատրվում:

Սարքավորումների ամրացման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն կոռոզիակայուն նյութերից՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի:

Հաղորդակցուղիները ամրացման և մեկուսիչ սալերով անցկացնելիս անհրաժեշտ է նախատեսել դրանց հերմետիկությունը և մեկուսացումը գոլորշուց:

Դռան բացվածքները կողմերից և վերևից պետք է պաշտպանված լինեն հատակային տրանսպորտի կողմից հնարավոր հարվածներից, պողպատե շրջանակներով, ներկված նախազգուշացնող գույներով:

Սալերի ամրացումը պետք է իրականացնել պողպատե հեղույսներով (գամասեղներով): Ամրակման նյութերը պետք է համապատասխանեն                             ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի կոռոզիայի պահանջներին, ներառյալ էլեկտրաքիմիական պաշտպանությունը: Ամրակման տարրերը պետք է ունենան պաշտպանիչ ծածկույթ կամ պաշտպանիչ ծածկոցներ սառնարանային խցի կողմից: Սալերի միացումները և ամրացման մանրամասները բերված են սույն նորմերի 11-րդ գլխում:

Սառնարանային շենքերի առաջին հարկում պետք է տեղադրվեն տրանսպորտային միջանցքներ՝ հարթակների, հովացվող և այլ սենքերի հետ կապի համար։

Աշխատողների համար պետք է նախատեսվեն արտահագուստը չորացնելու պահարաններով կահավորված սենքեր՝ պատի և հատակի ջեռուցող սալերով, ձեռքերը տաքացնելու սարքերով և լվացարաններով։ Այդ սենքերը պետք է տեղակայվեն աշխատատեղից 100մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա, իսկ բազմարահարկ սառնարանային շենքերում՝ մեկ ու մեջ հարկերում։

Սառնարանային շենքերի հրակայունության աստիճանը և կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգավորության դասը` կախված հովացվող ծավալից, որոշվում է       ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերով, ըստ Աղյուսակ 1-ի։

### Աղյուսակ 1

| հ/հ | Հրակայունության աստիճան | Կոնստրուկցիայի վտանգավորության դասը | Հովացվող ծավալ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Սառնարանային միահարկ շենքեր | Սառնարանային բազմահարկ շենքեր |
| 1 | I | С0(Ց0), C1(Ց1) | 20 հազ.մ3-ից բարձր |  |
| 2 | II | С0(Ց0), C1(Ց1) | 2,5-ից մինչև 20 հազ.մ3 ներառյալ |  |
| 3 | III | С0(Ց0), C1(Ց1) | Մինչև 2,5 հազ.մ3 | - |
| 4 | IV | С0(Ց0), C1(Ց1) | Դարակաշարային հիմնակմախքով 20 հազ.մ3 | - |

Սառնարանային շենքերի հրակայունության դասը կախված կոնստրուկտիվ լուծումներից ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում։

### Աղյուսակ 2

| հ/հ | Հրակայունության աստիճան | Կոնստրուկտիվ լուծումներ |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | Բնական և արհեստական քարե նյութերից, ՉԱ դասի նյութերի կրառմամբ պատրաստված բետոնից կամ երկաթբետոնից կրող և պատող կոնստրուկցիաներով շենքեր։ R(Ռ) 120 հրակայունության սահմանով կրող պատեր, սյուներ և այլ կրող տարրեր։ R(Ռ) 30 հրակայունության սահմանով անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ (ֆերմաներ, հեծաններ, մարդակներ)։ |
| 2 | II | Երկաթբետոնե կամ պողպատյա հիմնակմախքով շենքեր։ R(Ռ) 90 հրակայունության սահմանով կրող կոնստրուկցիաներ՝ պատեր, սյուներ, և այլ կրող տարրեր։ R(Ռ) 15 հրակայունության սահմանով անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ (ֆերմաներ, հեծաններ, մարդակներ)։ Պատող կոնստրուկցիաները՝ հավաքովի եռաշերտ երկաթբետոնե սալեր Ա2(Գ2) ոչ ցածր այրվողականության խմբի, կամ համալիր սալեր՝ մետաղից պատվածքով և ՉԱ խմբի այրվողականության բնութագրով (սենդվիչ սալեր)։ |
| 3 | III | Հիմնակմախքով կոնստրուկտիվ սխեմայի շենքեր։ R(Ռ) 45 հրակայունության սահմանով կրող կոնստրուկցիաներ՝ պատեր, սյուներ, և այլ կրող տարրեր։ R(Ռ) 15 -ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանով, անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ։ Բարձր միահարկ դարակաշարային պահպանմամբ սառնարաններ՝ հրապաշտպան մշակումով մետաղական հիմնակմախքով։ Պատող կոնստրուկցիաները՝ մետաղից պատվածքով համալիր սալեր և Ա - Ա3 (Գ3) այրվողականության խմբի (սենդվիչ սալեր)։ Հրապաշտպան մշակված ծածկույթի փայտե կոնստրուկցիա։ |
| 4 | IV | Հիմնակմախքով կոնստրուկտիվ սխեմայի շենքեր։ R(Ռ) 15 հրակայունության սահմանով կրող պատեր և սյուներ, անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ։ Պատող կոնստրուկցիաները՝ եռաշերտ երկաթբետոնե սալեր Ա2(Գ2) խմբից ոչ ցածր այրվողականության բնութագրով, կամ համալիր սալեր մետաղական պատվածքով և Ա2(Գ2) այրվողականության խմբի (սենդվիչ սալեր)։ |

Միահարկ С1 (Ց1) հրդեհային վտանգավորության շենքերը, Ա1(Գ1)-Ա2(Գ2) այրվողականության խմբի նյութերից ջերմամեկուսացումով պատերով և ծածկերով, պետք է բաժանվեն հակահրդեհային բաժանմունքների՝ ոչ ավելի, քան 1000 մ2 մակերեսով։

Բազմահարկ սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ քարե կամ բետոնային պատող կոնստրուկցիաներում այրվող ջերմամեկուսիչ կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ է ամեն հարկում նախատեսել հակահրդեհային գոտիներ։

Հակահրդեհային գոտիների լայնությունը պետք է լինի 500մմ-ից ոչ պակաս։ Գոտիները պետք է լինեն ՉԱ այրվողականության խմբի ջերմամեկուսիչ նյութերից, որոնց ջերմափոխանցման գործակիցը լինի 0,12 Վտ/(մ·°С)-ից ոչ ավելի և 24 ժամվա ընթացքում ծավալի ջրակլանումը 5 %-ից ոչ ավելի։

Հակահրդեհային գոտիները պետք է կիպ հարեն հրակայուն կոնստրուկցիաներին և այդ գոտիներում չեն թույլատրվում անցքեր և հաղորդակցուղիներ։ Հակահրդեհային գոտիների գոլորշամեկուսացումը պետք է կատարել ՉԱ այրվողականության խմբի նյութերից։

Այրվող նյութերից կատարված ջերմամեկուսացումը սենքերի կողմից պետք է պաշտպանված լինի նյութերով, որոնք ապահովում են պատող կոնստրուկցիաների պահանջվող հրակայունության սահմանն ու հրդեհային վտանգավորության կոնստրուկցիոն դասը։

Սառեցնող սարքավորումների մեքենայական բաժանմունքները և կենցաղային սենքերը մթերքի պահպանման և մշակման տարածքների հետ նույն շենքում տեղակայելու դեպքում անհրաժեշտ է իրարից տարանջատել 1-ին տիպի հակահրդեհային միջնորմներով և 3-րդ տիպի ծածկերով։

Բանջարեղենի, մրգերի պահպանման սառնարանային շենքերում թույլատրվում է առանձնացնել նշված տարածքները ջերմամեկուսիչ ՉԱ կամ Ա1(Գ1) այրվողականության խմբի՝ «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերից կառուցած միջնորմներով և ծածկերով։

Հրակայունության I և II աստիճանի սառնարանային շենքերում թույլատրվում է առաջին հարկում տեղադրել տրանսֆորմատորային ենթակայանի, քարշիչ մարտկոցների լիցքավորման, ինքնագնաց մեքենաների՝ վերամբարձ փոխադրամիջոցների (էլեկտրաբեռնիչներ, էլեկտրասայլակներ) վերանորոգման սենքերը, ամոնիակային սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և ապարատային բաժանմունքները` այլ տարածքներից դրանք անջատելով 1-ին տիպի հակահրդեհային միջնորմներով և 3-րդ տիպի ծածկերով։

Տրանսֆորմատորային ենթակայանը շենքի ներսում տեղադրելիս, տրանսֆորմատորային ենթակայանի և ցածր լարման գլխավոր բաշխիչ վահանակների սենքերը պետք է լինեն հարակից սենքերում, որոնք չպետք է հարեն մեկից ավելի պատերով ամոնիակային սառնարանային մեքենայական բաժանմունքնին: Տրանսֆորմատորային ենթակայանի և գլխավոր բաշխիչ վահանակների սենքերը չպետք է տեղակայված լինեն վարչական և կենցաղային, խոնավ տեխնոլոգիական պրոցեսներով սենքերի, ցնցուղարանների, լոգարանների և զուգարանների տակ: Անհրաժեշտ է ապահովել այդ սենքերի հուսալի ջրամեկուսացումը՝ բացառելով ջեռուցման, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերում վթարի դեպքում խոնավության ներթափանցման հնարավորությունը: Տրանսֆորմատորային ենթակայանի սենքը պետք է ունենա ելք անմիջապես դեպի դուրս, տրանսպորտային միջոցների մոտենալու հնարավորությամբ: Տրանսֆորմատորային ենթակայանի սենքի հատակի մակարդակը պետք է լինի գետնի մակարդակից առնվազն 30 սմ, իսկ այլ մուտքերի դեպքում՝ հարակից սենքերի հարկերից առնվազն 10 սմ բարձրության վրա:

Քարշիչ մարտկոցների լիցքավորման, ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենքերը և ամոնիակային սարքավորման մեքենայական բաժանմունքը պետք է ունենան առնվազն 2 ելք, որոնցից մեկը՝ անմիջապես դեպի դուրս։ Թույլատրվում է ելքերից մեկը դուրս բերել նախամուտք-անցախցով դեպի մեքենայական բաժանմունքի օժանդակ-կենցաղային տարածքների միջանցք: Քարշող մարտկոցների լիցքավորման սենքի օդափոխման պայմանները սահմանված են Աղյուսակ 14-ում:

Ամոնիակային սառնարանային սարքավորման մեքենայական և ապարատային տարածքների անմիջապես վերևի հարկում չի թույլատրվում տեղակայել այն սենքերում, որտեղ մշտապես գտնվում են մարդիկ` ներառյալ վարչական և կենցաղային տարածքները։

Ապարատային բաժանմունքները թույլատրվում է տեղակայել մեքենայական բաժանմունքների վերևը:

Տրանսֆորմատորային ենթակայանի, սառնարային սարքավորումների մեքենայական բաժանմունքների և լիցքավորման կայանների համար պետք է նախատեսել շանթապաշտպանություն։

Սառնարանային շենքերի տանիքածածկը պետք է նախագծել համաձայն       ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04-2022 շինարարական նորմերի։

Տանիքածածկից ջուրը հեռացնելու համար պետք է նախատեսել կազմակերպված ներքին կամ արտաքին ջրահեռացում։ Մինչև 10մ շենքի բարձրության դեպքում նախատեսվում է արտաքին ջրահեռացում։ Ներքին ջրահեռացումը կազմակերպվում է 10մ-ից բարձր շենքերում։ Կազմակերպված ներքին ջրահեռացումը պետք է լինի ջեռուցվող խողովակների ջերմամեկուսացումով կամ տեղադրվի ջեռուցվող օժանդակ տարածքներում։

Ձեղնահարկի տանիքածածկն անհրաժեշտ է իրականացնել պողպատե պրոֆիլացված երեսարկով, որի թեքությունը պետք է ընդունվի համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04-2022 շինարարական նորմերի։ Սառեցվող սենքերի անմիջապես վերևը գտնվող ձեղնահարկի տարածքը պետք է լինի օդափոխվող:

Օդափոխման հորանները և տեխնոլոգիական սարքավորումների ելքերը դեպի պրոֆիլավորված պողպատե թիթեղներից տանիքը պետք է նախատեսվեն տանիքի սրածայրում կամ պատի քիվերում:

Օդափոխման հորանների և այլ ինժեներական սարքավորումների անցման տեղերում անհրաժեշտ է նախատեսել ցինկապատ պողպատե թիթեղից կամ ալյումինե համաձուլվածքներից պատրաստված պաշտպանիչ ծածկոցներ և ապահովել դրանց հերմետիկ կապը սարքավորումների կամ հորանների պատերի հետ:

Հատակի կառուցվածքը պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․03․13-88 նորմերի պահանջների` հաշվի առնելով ստորև բերված պահանջները.

- այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր է հատակային տրանսպորտի շարժում, հատակների ծածկույթները պետք է նախատեսվեն 40 մմ-ից ոչ պակաս հաստության ծանր բետոնից կամ F150 սառնակայունության ցուցանիշից ոչ պակաս երկաթբետոնե սալերից։ Բետոնի դասն ըստ ամրության պետք է ընդունել В30 դասից ոչ պակաս։ Ծածկույթի հաստությունը և ամրանավորման անհրաժեշտությունը որոշվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․03․13-88 նորմերի,

- հատակի միաձույլ ծածկույթը պետք է նախագծված լինի 3x3մ քառակուսիներով կտրված  կարով, կարերի մեջ միջադիրների տեղադրմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է ավելացնել հատակի ծածկույթի կարերի միջև հեռավորությունը (քայլը)՝ ըստ  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․03․13-88 և  2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 52-01-2021 շինարարական նորմերի, համաձայն կատարված հաշվարկի արդյունքների,

- խցերի հատակի ջերմամեկուսացման շերտի տակ պետք է նախատեսվի երկաթբետոնե սալ (ծածկի սալ) կամ երեսասվաղ (նախապատրաստում) 80մմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ, B15 ամրության դասից ոչ պակաս բետոնից՝ ամրանավորված պողպատե ցանցով,

- պայթյունավտանգ սենքերի հատակների ծածկույթները պետք է լինեն անկայծ,

- մեքենայական բաժանմունքի հատակը չի թույլատրվում տեղավորել տարածքի հատակագծային նիշից ցածր,

- բազմահարկ սառնարանային շենքերի հովացվող սենքերում պետք է նախատեսել հատակի ջրամեկուսացում։

Բեռնային հարթակներն անհրաժեշտ է նախագծել` հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 (ՄՍՆ 3.02.01-02) շինարարական նորմերի պահանջները։ Բեռնային հարթակների չափերը որոշելիս` անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեսակները։

Ավանդական երկաթուղային տրանսպորտի դեպքում հարթակի բարձրությունն անհրաժեշտ է ընդունել 1400մմ՝ հաշված ռելսի գլխիկի բարձրությունից։ Բոլոր տեսակի իզոթերմիկ վագոնների դռները բացելու ապահովման համար երկաթուղու երկայնքով հարթակը պետք է ունենա իջեցված մաս 560մմ լայնությամբ և 1100մմ բարձրությամբ՝ հաշված ռելսի գլխիկի բարձրությունից:

Նոր կոնստրուկցիայի վագոնների դեպքում մեկ բարձրություն ունեցող հետգցովի դռների համար բարձրությունը հարթակի հատակից մինչև ռելսի գլխիկը անհրաժեշտ է ընդունել 1400մմ: Փակ երկաթուղային հարթակի տարածքի բարձրությունը որոշվում է երկաթուղային տրանսպորտի եզրաչափերով։

2500 մ3 և ավել ծավալի սառնարանային շենքերի համար ավտոմոբիլային հարթակի լայնությունը հարկավոր է ընդունել 7,5մ և տեղադրել 4,5մ լայնության շվաքարան։ Հատակից մինչև դուրս ցցված շվաքարանի կառուցվածքի ամենացածր կետի բարձրությունն ընդունվում է 4,2 մ։ Հարթակի երկարությունը սահմանվում է` ելնելով բեռնաթափման ճակատի երկարությունից։

2500մ3-ից փոքր ծավալի սառնարանային շենքերի համար ավտոմոբիլային հարթակի եզրաչափերը կարող են նվազեցվել:

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար նախատեսված բեռնային հարթակի բարձրությունը պետք է լինի 1200մմ՝ հաշված բեռնային հրապարակի մակերեսից։ Հիմնավորման դեպքում թույլատրվում է տեղադրել բեռնային հրապարակի մակերեսից 200մմ բարձրության վրա գտնվող հարթակ:

Փակ հարթակների բարձրությունը սահմանելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դոկլեվելլերների և դոկշելտերների առկայությունը՝ տարբեր եզրաչափերի և բեռնատարողության սառնավտոների մատուցման համար:

Հարթակների հատակների, տրանսպորտային միջանցքների և նախասրահների նորմատիվային բեռնվածքը կազմում է 2000 կգու/մ2:

Բոլոր տեսակների հրակայունության և կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգավորության դասի շենքերին կից հարթակների և շվաքարանների կոնստրուկցիաները պետք է լինեն ոչ այրվող նյութերից:

Բեռնային փակ հարթակը պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 2 ելք դեպի դուրս:

Փակ բեռնային հարթակները պետք է սարքավորվեն հրդեհի դեպքում հակածխային պաշտպանությամբ՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի։

Տրանսպորտային միջանցքների նվազագույն լայնությունը բացվածքում ընդունվում է՝

- տեղափոխվող բեռի լայնությանը գումարած 1000մմ` մեկ շարքով երթևեկության դեպքում․

- տեղափոխվող բեռի կրկնակի լայնությանը գումարած 1400մմ` երկշարք (երկու ուղղություններով) երթևեկության դեպքում:

Տրանսպորտային միջանցքների լայնությունն անհրաժեշտ է ընդունել` ելնելով միջարտադրամասային տրանսպորտի եզրաչափերից 4մ-ից ոչ պակաս։

Սառնարանային շենքերում թույլատրվում է տարահանման ուղիներից մեկը անմիջապես աստիճանավանդակից կամ տրանսպորտային միջանցքով դուրս բերել բեռնային փակ հարթակ: Այդ դեպքում բաց հարթակներում պետք է կազմակերպվեն աստիճաններ՝ աստիճանավանդակների ելքերի դիմաց, իսկ բեռնային փակ հարթակներում առանձնացվեն դեպի ելք տանող հետիոտնային գոտիներ 1մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ հատուկ նշաններով։

Հարթակների վրա նախատեսվում են մինչև 5տ բեռնատարողությամբ կշեռքներ։ Կշեռքների քանակը սահմանվում է նախագծային առաջադրանքի մեջ։

Բոլոր հովացվող խուցերի դարպասները պետք է դուրս գան ներքին բեռնային միջանցքներ, որոնք միացնում են ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակները միահարկ սառնարաններում և բեռնային նախասրահներ բազմահարկ սառնարաններում։

Դրսից կամ ջեռուցվող սենքերից մուտքը հովացվող սենքեր պետք է նախատեսվի նախամուտքի կամ չջեռուցվող սենքի միջով։

Էլեկտրական կամ պնևմատիկ շարժաբեր մեխանիզմով գործարկվող դռներն ու դարպասները բոլոր դեպքերում պետք է ապահովված լինեն ձեռքով բացելու սարքավորումներով։ Ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է նախատեսել օդային սառը վարագույրներ կամ արագագործ գլանային դարպասներ։

Մարդկանց տարահանման համար ծառայող դարպասներում անհրաժեշտ է նախատեսել առանց շեմի կամ 100մմ-ից ոչ ավելի բարձրություն ունեցող շեմով դռնակներ, որոնք բացվում են շենքից դուրս ուղղությամբ։

Ցածր ջեմաստիճանի սենքերի համար անհրաժեշտ է նախատեսել մեկուսացնող դռների շրջանակի հետ շփվող մակերեսի ջեռուցում՝ բացվածքի ամբողջ պարագծով։ Դռների փեղկերի ջերմափոխանցման դիմադրությունը պետք է ընտրվի ըստ հովացվող սենքի ջերմաստիճանային ռեժիմի։

Բոլոր կլիմայական գոտիներում կառուցվող սառնարանային շենքերը, որոնց սենքերում նախատեսվում է բացասական ջերմաստիճանի սառեցում, պետք է նախագծվեն` հաշվի առնելով հիմքերի և հատակների հիմնատակերի գրունտերի սառցակալման կանխարգելումը։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել գրունտների պաշտպանության համակարգեր (էլեկտրաջեռուցում, չսառչող հեղուկով ջեռուցում, օդափոխվող ստորնահարկի իրականացում և այլն)՝ ըստ 8-րդ բաժնի պահանջների։

Բացասական ջերմաստիճան ունեցող սենքերի տակ, նաև նրանց կից միջանցքների, նախասրահների, վերելակների հորանների տակ պետք է նախատեսվեն գրունտների սառցակալումից պաշտպանության համակարգեր։

Գրունտերի արհեստական ջեռուցումով սառնարանային շենքերի հիմքերի նախագծման ժամանակ, շենքի ամբողջ արտաքին ուրվագծով գրունտների սառցակալման հաշվարկային խորությունը, կախված շինարարության վայրում օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանից, սահմանվում է համաձայն Աղյուսակ 3-ի։

- Աղյուսակ 3

| N | Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը շինարարության վայրում, °C | Սառցակալման հաշվարկային խորությունը, մ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 և ցածր | dn |
| 2 | 0 -ից բարձր՝ մինչև 3 | 1,1·dn |
| 3 | 3-ց մինչև 5 | 1,2·dn |
| 4 | 5 և բարձր | 1,3·dn |
| 5 | dn - նորմավորված սեզոնային սառցակալման խորությունը, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի։ |  |

Սառնարանային շենքերում հարկավոր է նախատեսել ազդանշանման համակարգեր՝ անվտանգության («խցում մարդ կա» գրառմամբ), հրդեհային և պահակային։ Բոլոր դեպքերում ազդանշանը պետք է արտացոլվի այն տարածքներում, որտեղ շուրջօրյա գտնվում են մարդիկ։

# ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաներին արտաքին կլիմայական ազդեցություններն են՝ ջերմաստիճանը, արտաքին օդի խոնավությունը և գումարային արեգակնային ճառագայթումը (ուղիղ և ցրված)։

Արտաքին օդի և արեգակնային ճառագայթման գումարային ազդեցությունը գնահատվում է արտաքին օդի համարժեք ջերմաստիճանի արժեքով tահ °С, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․

| tահ =tա.մ.տ+ρ∙Sαա | (3) |
| --- | --- |

tա.մ.տ - արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանն է, °С, համաձայն               ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի,

ρ – պատող կոնստրուկցիաների մակերեսի արեգակնային ճառագայթման կլանման գործակիցը (ալյումին՝ 0,5, բաց մանրախիճից պաշտպանիչ գլանափաթեթային տանիքածածկ՝ 0,65; բնական սպիտակ քարով երեսապատում՝ 0,45, սպիտակ կրաներկվածք՝ 0,3; ավազով ներծծված ռուբերոիդ՝ 0,9, սպիտակ ներկով ներկած թերթապողպատ՝ 0,45; տանիքի ցինկապատ պողպատ՝ 0,65, բաց-կապույտ ցեմենտով սվաղ՝ 0,3),

αա - պատող կոնստրուկցիաների արտաքին մակերեսի ջերմատվության գործակից, տվյալ դեպքերի համար հավասար է 23 Վտ/(մ2∙°С),

S – հորիզոնական մակերեսին ընկնող գումարային արեգակնային ճառագայթումը (ուղիղ և ցրված), հաշվառված փաստացի ամպամածության դեպքում, համաձայն             ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի։

Տրված կողմնորոշումով ուղղահայաց մակերեսներին ընկնող արեգակնային գումարային ճառագայթումը` Sու, որոշվում է նրանց և հորիզոնական մակերեսին ընկնող գումարային արեգակնային Sհ ճառագայթման K հարաբերությունով, որը բերված է Աղյուսակ 4-ում․

| K= SուSհ | (4) |
| --- | --- |

### Աղյուսակ 4

| Մակերեսի կողմնորոշումը | Հորիզոնական | Հյուսիսային | Հյուսիս-արևելյան/ հյուսիս-արևմտյան | Արևելք/Արևմուտք | Հարավ-արևելյան/ Հարավ-արևմտյան | Հարավային | K միջին արժեքը ըստ կողմնորոշման |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1․00 | 0,1 | 0,27 | 0,55 | 0,76 | 0,82 | 0,5 |

Շենքերում ուղղահայաց մակերեսները կողմնորոշված են տարբեր ողղություններով։ Այդ պատճառով ուղղահայաց մակերեսներին ընկնող արեգակնային գումարային ճառագայթումը որոշելիս որպես հիմք պետք է ընդունել Հարավային ուղղությունը, կամ ընդունել Աղյուսակ 4-ում բերված K-ի միջին արժեքները։

Այն ժամանակաշրջանում, երբ արտաքին օդի ջերմաստիճանը բարձր է սառեցվող սենքի համար օդի սահմանված ջերմաստիճանից, սենքում պահանջվում է օդի սառեցում, իսկ այն ժամանակաշրջանում, երբ արտաքին օդի ջերմաստիճանը ցածր է ներսի սառեցվող օդի ջերմաստիճանից՝ պահանջվում է օդի ջեռուցում։

Պատող կառույցի 1 մ2-ին ընկնող ջերմային ներհոսքը և ջերմային կորուստը գնահատվում է սառեցման ժամանակահատվածի տևողության՝ Դսառ բնութագրով, որը կախված է խցերում օդի ջերմաստիճանից և հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով՝

| Դսառ=(tահ-tխ )∙Z | (5) |
| --- | --- |

որտեղ․ tահ - արտաքին օդի համարժեք ջերմաստիճանն է` հաշվարկած (3) բանաձևով (°С),

tխ  - սառեցվող խցերի օդի ջերմաստիճանը, °C,

Z - խցերում օդի սառեցման և ջեռուցման պարբերությունների տևողությունն է և ընդունվում է 365 օր։

Վերնածածկի հաշվարկի ժամանակ (բացառությամբ ձեղնահարկի) (3) բանաձևում ρ∙Sαա պարամետրի մեծությունն ընդունվում է 3°С, իսկ tահ արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

| tահ=3+tա․մ․տ | (6) |
| --- | --- |

որտեղ tամտ - արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանն է, °С։

Այն դեպքերում, երբ սառեցման խցերի արտաքին պատերն արեգակնային ճառագայթումից պաշտպանված են բեռնային հարթակներով, օժանդակ սենքերով, արևապաշտպան էկրաններով կամ այլ կոնստրուկտիվ միջոցներով, Դսառ բնութագիրը որոշվում է արտաքին օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանով։

Ծածկույթների, սառեցվող սենքերի արտաքին պատերի, օդափոխվող ստորնահարկերի ծածկերի համար պահանջվող Rօ ջերմափոխանցման դիմադրությունը՝ կախված Դսառ բնութագրից, անհրաժեշտ է ընտրել ըստ  Աղյուսակ 5-ի։

### Աղյուսակ 5

| հ/հ | Սառեցման ժամանակահատվածի տևողության Դսառ բնութագիր | R0, մ2∙°C/Վտ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Արտաքին պատեր | Ծածկեր | Օդափոխվող ստորնահարկի ծածկեր |
| 1 | 500 | 3,2 | 3,6 | 3,0 |
| 2 | 1000 | 3,4 | 3,8 | 3,2 |
| 3 | 2000 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
| 4 | 4000 | 4,2 | 4,5 | 4 |
| 5 | 6000 | 4,7 | 5,0 | 4,5 |
| 13 | ձեղնահարկերի ծածկերի ջերմափոխանցման դիմադրությունը պետք է ընդունել 0,9 գործակցով, բայց ոչ պակաս քան արտաքին պատերինը |  |  |  |

Սառեցվող սենքերի ներքին պատերի, միջնորմների, միջհարկային ծածկերի համար պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունն անհրաժեշտ է ընտրել ըստ Աղյուսակ 6-ի։

### Աղյուսակ 6

| հ/հ | Ավելի տաք սենքի օդի ջերմաստիճանը, °С | Պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը R0, մ2∙°С/Վտ ըստ ավելի սառը սենքի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | մինուս 30 | մինուս 20 | մինուս 10 | մինուս 5 | 0 | 5 |
| 1 | մինուս 30 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 2 | մինուս 20 | 2,9 | 1,7 | - | - | - | - |
| 3 | մինուս 10 | 4,4 | 3,5 | 1,7 | - | - | - |
| 4 | մինուս 5 | 5,2 | 4,3 | 3,0 | 1,7 | - | - |
| 5 | 0 | 5,6 | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | - |
| 6 | 5 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 1,7 |
| 7 | 10 | 6,2 | 5,8 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,5 |
| 8 | 20 | 6,8 | 6,5 | 5,6 | 4,7 | 3,8 | 3,0 |

Սառեցվող սենքերը չսառեցվող ու չջեռուցվող սենքերից բաժանող ներքին պատերի ու միջնորմների համար պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունն անհրաժեշտ է ընտրել ըստ Աղյուսակ 7-ի։

### Աղյուսակ 7

| հ/հ | Սառեցվող սենքի օդի ջերմաստիճանը, °С | Պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը R0, մ2∙°С/Վտ |
| --- | --- | --- |
| 1 | մինուս 30 | 6,6 |
| 2 | մինուս 20 | 5,6 |
| 3 | մինուս 10 | 4,7 |
| 4 | մինուս 5 | 3,9 |
| 5 | 0 | 3,12 |
| 6 | 5 | 2,8 |
| 7 | չհովացվող ու չջեռուցվող սենքերում օդի պայմանական ջերմաստիճանն ընդունված է 5 °С․ |  |

Տաքացվող գրունտների վրայի հատակների պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 8-ի։

### Աղյուսակ 8

| հ/հ | Սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանը, °С | Պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը R0, մ2∙°С/Վտ |
| --- | --- | --- |
| 1 | մինուս 30 | 8,4 |
| 2 | մինուս 20 | 7,2 |
| 3 | մինուս 10 | 5,0 |
| 4 | մինուս 1 | 3,6 |

Մթերքի պահպանման մինուս 4°С և բարձր ջերմաստիճանով սառեցվող սենքերի չտաքացվող գրունտների վրա տեղակայված հատակները պետք է արտաքին պատերի պարագծով ունենան 1,5մ լայնությամբ, 2,0 մ2∙°С/Վտ-ից ոչ պակաս ջերմափոխանցման դիմադրությամբ ջերմամեկուսացում։

Սառեցվող սենքերի չփքվող գրունտների վրա տեղակայված հատակները, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի պետք է ունենան 1,0 մ2∙°С/Վտ-ից ոչ պակաս ջերմափոխանցման դիմադրություն։

Օդի մինուս 4 °С և ցածր ջերմաստիճանով սառեցվող սենքերի պատող կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տաք կողմից խոնավության կոնդենսացիայի առաջացման հնարավորությունը։ Կոնդենսատի բացակայությունն ապահովված է, երբ ջերմափոխանցման ընդհանուր դիմադրության R0, մ2∙°С/Վտ նվազագույն արժեքը բարձր է հետևյալ բանաձևով հաշվարկված արժեքից

| R0= tն-tաΔtտ∙αն | (7) |
| --- | --- |

որտեղ   tն - տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով ընտրված ներքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է (°С),

tա - տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի արտաքին օդի ջերմաստիճանը, որն ընդունվում է տարվա ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանին հավասար՝ 0,92 ապահովվածությամբ, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի,

Δtտ - ջերմաստիճանի անկումը ներքին օդի և պատող կառուցվածքի ներքին մակերեսի ջերմաստիճանների միջև։ Ընդունվում է հավասար 0,8(tն - td), որտեղ td – ցողի կետի ջերմաստիճանն է,

αն - պատող կոնստրուկցիայի ներսի մակերեսի ջերմատվության գործակիցն է, ընդունվում է 8,7 Վտ/(մ2∙°С)։

Բանջարեղենի, մրգերի, նաև այլ մթերքի, որոնց պահպանումն իրականացվում է մինուս 2 °С և բարձր ջերմաստիճանի տակ, պահպանման սենքերի պատող կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տաք կողմից խոնավության կոնդենսացիայի առաջացման հնարավորությունը տարվա ցուրտ եղանակին։ Կոնդենսատի բացակայութնունն ապահովված է, երբ ջերմափոխանցման ընդհանուր դիմադրության R0, մ2∙°С/Վտ նվազագույն արժեքը, բարձր է (7) բանաձևով հաշվարկվածից։

Ներքին օդի և պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերեսի ջերմաստիճանների միջև ջերմաստիճանի նորմատիվային անկման Δtտ արժեքները բերված են Աղյուսակ 9-ում։

### Ջերմաստիճանի նորմատիվային անկման Δtտ արժեքները

### Աղյուսակ 9

| հ/հ | Սենքերի անվանումները | Ջերմաստիճանի նորմատիվային անկումը Δtտth |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Արտաքին պատերի | Ծածկույթների և ձեղնահարկի ծածկերի |  |
| 1 | կարտոֆիլի պահեստարան | 2,0 | 1,8 |
| 2 | նույնն արմատապտուղների և բոստանային կուլտուրաների համար | 2,0 | 1,8 |
| - 3 | նույնը սոխի համար | 2,6 | 2,3 |
| 4 | խնձորի պահեստարան | 2,0 | 1,8 |
| 5 | նույնը խաղողի համար | 1,5 | 1,4 |
| 6 | նույնը մինուս 2 °С և բարձր ջերմաստիճանի տակ այլ մթերք պահպանելու համար | 2,0 | 1,8 |

# ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ

Պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսիչ նյութերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին․

- ջերմափոխանցման հաշվարկային գործակիցը՝ 0,07Վտ/(մ∙°С)-ից ոչ ավելի,

- ջրակլանումը 24 ժամում՝ ծավալի 5 %-ից ոչ ավելի,

- կլանման առավելագույն խոնավությունը՝ ծավալի 3 %-ից ոչ ավելի,

- սառնակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան ջերմատատանման 25 ցիկլ,

- կենսակայունությունը՝ (կայունություն բակտերիաներով և փտում առաջացնող սնկերով վարակվելու դեմ),

- չառաջացնել հոտեր,

- չառաջացնել մետաղի կոռոզիա:

Գոլորշուց և ջրից խոնավանալուց պատող կոնստրուկցիաները պաշտպանելու համար նախատեսված գոլորշա-ջրամեկուսիչ և հերմետիզացնող նյութերի հանդեպ ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները՝

- գոլորշանցիկության գործակիցը՝ 0,005մգ/(մ∙ժ∙Պա)-ից ոչ ավելի․

- շինարարական կոնստրուկցիաների մակերեսներին էլաստիկության և հարակցման պահպանումը ցածր, բարձր և նշանափոխ ջերմաստիճանների ազդեցության տակ։

Սառեցվող տարածքների պատող կոնստրուկցիաների ջերմա և գոլորշամեկուսացումը պետք է լինի անընդհատ՝ շենքի ամբողջ ներքին սառեցվող ուրվագծով։

Պատի և ծածկերի սալերի կցվանքների ջերմա- և գոլորշամեկուսիչ հատկությունները պետք է առավելագույն կերպով մոտ լինեն պատող ամբողջ դաշտի հատկություններին։

Ներքին պատերը և միջնորմները ծածկույթներին և ծածկերին սահմանակցված տեղերում, երբ անհնարին է դառնում ապահովել անընդհատ ուրվագծով ջերմամեկուսացումը, անհրաժեշտ է տեղադրել լրացուցիչ ջերմամեկուսացնող ծածկոցներ։

Ջերմամեկուսիչ նյութերի ջերմափոխանցման գործակիցները պետք է ընդունել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերով սահմանված շահագործման Բ պայմանների համաձայն։

Երկաթբետոնից և քարե նյութերից պատրաստված պատող կոնստրուկցիաներում պետք է տեղադրել ջերմամեկուսացման և կրող կոնստրուկցիաների միջև գոլորշամեկուսիչ շերտ։

1°С-ից ցածր օդի ջերմաստիճանով սենքերի պատող կոնստրուկցիաներում գոլորշանցիկության դիմադրությունը որոշվում է համաձայն ամառային շահագործման հաշվարկային պայմանների, իսկ 1°С-ից բարձրի օդի ջերմաստիճանով սենքերի դեպքում` ձմեռային շահագործման հաշվարկային պայմանների։ Շահագործման հաշվարկային պայմանները սահմանված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերով։

Արտաքին պատերի կոնստրուկցիաների գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության դիմադրության պահանջվող արժեքներն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 10-ի։

### Աղյուսակ 10

| հ/հ | Շինարարության տեղում արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականությունը, հՊա | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ, ըստ սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինուս 10-ից ցածր | Մինուս 10-ից մինչև 1 |
| 1 | մինչև 10 | 6,9 | 4,0 |
| 2 | 10-ից մինչև 12 ներառյալ | 12,5 | 6,3 |
| 3 | 12-ից բարձր | 16,9 | 8,7 |
| 4 | որպես արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականություն ընդունվում է տարվա դրական միջին ջերմաստիճաններով ամիսների միջին ջրային գոլորշու առաձգականությունը (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի)։ Տարվա յուրաքանչյուր դրական միջին ջերմաստիճաններով ամսվա հաշվարկային ջրային գոլորշու առաձգականությունը՝ eա, հաշվարկվում է տետևյալ բանաձևով eամ= rա∙Eա100 որտեղ՝ rա՝ տվյալ ամսվա միջին խանավությունն է, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի, Eա՝ հագեցած ջրային գոլորշու առաձգականություն տվյալ ամսվա միջին ջերմաստիճանի դեպքում |  |  |

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները ծածկույթների կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 11-ի։

### Աղյուսակ 11

| հ/հ | Շինարարության տեղում արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականությունը, հՊա | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ, ըստ սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինուս 10-ից ցածր |  | Մինուս 10-ից մինչև 1 |  |
| - 1 | մինչև 10 |  | 54,9 |  | 24,6 |
| - 2 | 10-ից մինչև 12 ներառյալ |  | 86,4 |  | 45,4 |
| 3 | 12-ից բարձր |  | 104,6 |  | 59,2 |

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրություններն օդափոխվող ստորնահարկների ծածկերի կառուցվածքներում անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 12-ի։

### Աղյուսակ 12

| հ/հ | Շինարարության տեղում արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականությունը, հՊա | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ, ըստ սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինուս 10-ից ցածր |  | Մինուս 10-ից մինչև 1 |  |
| 1 | մինչև 10 |  | 30,0 |  | 19,9 |
| 2 | 10-ից մինչև 12 ներառյալ |  | 45,3 |  | 31,2 |
| - 3 | 12-ից բարձր |  | 60,1 |  | 41,7 |

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները, 10 °С և ավելի ջերմաստիճանների տարբերություն ունեցող սառեցվող սենքերի բաժանող ներքին պատերի, միջնորմների և միջհարկային ծածկերի կոնստրուկցիաներում ընդունվում է ոչ պակաս, քան 4,0 մ2∙ժ∙Պա/մ:

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները տաքացվող գրունտների վրայի հատակների կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 13-ի։

### Աղյուսակ 13

| հ/հ | Օդի ջերմաստիճանը սառեցվող սենքերում, °С | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ |
| --- | --- | --- |
| 1 | մինուս 20-ից ցածր | 10,0 |
| 2 | մինուս 20-ից մինչև մինուս 4 | 5,0 |

# ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՌՑԱՓՔՈՒՄԻՑ

## Ընդհանուր դրույթներ

Ներքին տարածքներում բացասական ջերմաստիճաններով սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ, բոլոր կլիմայական գոտիներում պետք է նախատեսել հիմնատակերի գրունտների պաշտպանություն սառցափքումից։

Հիմնատակերի գրունտների սառցափքումից պաշտպանության հիմնական միջոցներն են.

- գրունտների արհեստական ջեռուցման համակարգերի իրականացում (էլեկտրաջեռուցում, օդային ջեռուցում, չսառչող հեղուկով ջեռուցում),

- բնական օդափոխվող կամ օդափոխվող ստորնահարկի իրականացում,

- ներքին օդի դրական ջերմաստիճանով նկուղների իրականացում։

Սառնարանային շենքի լայնության 1/3 չափից ոչ պակաս, հիմքի ներբանից ցածր խորությամբ, շենքի հիմնատակում չփքվող գրունտերի առկայության դեպքում սառցափքումից պաշտպանելու անհրաժեշտություն չկա։ Այդ դեպքում հատակների տակի լիցքը կատարվում է չփքվող գրունտով՝ ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի։

## Էլեկտրաջեռուցման համակարգ

Գրունտի էլեկտրաջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական մալուխային ջեռուցմամբ։

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցումը նախատեսվում է առաջին հարկի բոլոր տարածությունների կամ ներսի միջավայրի բացասական ջերմաստիճաններ ունեցող նկուղի տակ` ներառելով կից նախասրահները, միջանցքները, վերելակի հորերը։

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցման էլեկտրական հզորությունը սահմանվում է ջեռուցման համար պահանջվող ջերմային հզորության ջերմատեխնիկական հաշվարկի արդյունքներով, հաշվի առնելով հատակի կառուցվածքում ջերմահաղորդող տարրերը՝ պատերի և սյուների հիմքերը:

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցումը կատարվում է առանձին հատվածներով, որոնք ունեն գրունտի ջեռուցման ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման ինքնուրույն համակարգ։ Ամեն հատվածը խորհուրդ է տրվում նախագծել մեկ խուցի, կամ միանման ջերմաստիճանային ռեժիմ ունեցող խցերի տակ:

Էլեկտրաջեռուցման համակարգի հուսալի և խնայողաբար աշխատանքի համար անհրաժեշտ է օգտագործել գրունտի ջեռուցման ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում 2–3°С սահմաններում, որն իրագործվում է արտածված ջերմաստիճանային տվիչներով էլեկտրոնային թերմոստատներով: Ջերմաստիճանի տվիչներով թերմոստատները տեղադրում են ամեն հատվածի համար։ Ջերմաստիճանի վերահսկման ու կարգավորման միջոցները պետք է ունենան ±0,5 °С չափման ճշգրտություն և համաձայն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 113-Ն «Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» որոշման լինեն ստուգաչափված և տեսակը հաստատված։

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցման համակարգում որպես տաքացուցիչ օգտագործում են էկրանավորած ջեռուցման զրահապատ մալուխներ, որոնք տեղադրում են երկաթբետոնե սալի կամ 80մմ-ից ոչ պակաս հաստություն ունեցող B15 -ից ոչ ցածր դասի բետոնից նախապատրաստված մակերեսի վրա, իրականացնելով վրայից հավասարեցնող ցեմենտաավազային երեսասվաղ կամ չոր ավազի շերտ, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մալուխի տրամագծին գումարած 20մմ։

Ջեռուցման համակարգի հուսալիությունն ու երկարակեցությունը բարձրացնելու համար աշխատանքային մալուխից բացի խորհուրդ է տրվում նախատեսել պահուստային մալուխ։ Աշխատանքային և պահուստային մալուխների աշխատանքը պետք է լինի իրարից անկախ։

Ջեռուցող մալուխի տեղադրումն անհրաժեշտ է կատարել օձաձև ցանկացած ուրվագծով՝ պահպանելով հետևյալ կանոնները.

- չի թույլատրվում մալուխների հատումը մեկ հարթությունում,

- մալուխի շրջադարձի տեղերում մալուխի՝ կորացման շառավիղը պետք է լինի նրա արտաքին տրամագծի առնվազն հնգապատիկի չափ,

- ջեռուցման մալուխի դասավորման քայլը ընտրվում է 0,3-0,6 մ սահմաններում` ելնելով պահանջվող էլեկտրական հզորության պահանջից և կոնստրուկտիվ պայմաններից,

- տաքացուցիչ մալուխից մինչև մետաղական կոնստրուկցիաներ և ընդհանուր նշանակության էլեկտրահաղորդալարեր ընկած հեռավորությունը՝ 200մմ-ից ոչ պակաս, իսկ մինչև չպաշտպանված փայտե տարրերը՝ 50մմ-ից ոչ պակաս,

- ջեռուցման մալուխի հարևան ուղիների կենտրոնների միջև ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 25մմ-ից պակաս։

## Հեղուկային ջեռուցման համակարգ

Հեղուկային ջեռուցման համակարգն ընդգրկում է մետաղապլաստից կամ կարված պոլիէթիլենից խողովակներից կազմված տաքացուցիչ հատվածամասերը (մարտկոցները), որոնք տեղադրվում են բետոնային կամ ցեմենտաավազային երեսասվաղի տակ և հեղուկը տաքացնելու և շրջանառելու համար սարքավորումները։

Ջեռուցման համար պետք է օգտագործել 2,0 - 4,0 կջ/կգ∙°С տեսակարար ջերմունակության, ցածր մածուցիկության և ցածր քիմիական ագրեսիվությամբ, սառեցման մինուս 15 - մինուս 20°С ջերմաստիճանի հեղուկներ (էթիլենգլիկոլ և այլն)։

Համակարգի հատվածները միացնում են հեղուկի մատուցման և հետադարձի բաշխիչ կոլեկտորներին, կամ անմիջապես մայրուղային խողովակաշարերին` հավասար հիդրավլիկ դիմադրությունների սկզբունքով։ Խողովակները տեղադրում են ոչ պակաս, քան 0,02 % թեքությամբ` հեղուկը ինքնահոսով հավաքարան հետ լցվելու համար։

Հեղուկի տաքացման համար անհրաժեշտ է օգտագործել սառեցնող կայանքի կոնդենսացման ջերմությունը։

Տաքացնող խողովակներով սալի միջին ջերմաստիճանը խորհուրդ է տրվում պահպանել 1°С–3°С տիրույթում, հեղուկի ջերմաստիճանի անկումը մարտկոցներում, հեղուկի շարժման 0,5մ/վ արագության դեպքում ընդունվում է 5°С–10°С տիրույթում։

Շրջանառվող հեղուկի ջերմաստիճանը և պահանջվող քանակը որոշվում է ջերմատեխնիկական հաշվարկով։

Ջեռուցման համակարգի կարգավորման և գրունտի ջերմաստիճանի վերահսկման համար անհրաժեշտ է նախատեսել․

- տաքացնող սալի ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում՝ պոմպի պարբերական աշխատանքի ժամանակ,

- կոնդենսատորում հեղուկի անբավարար տաքացման դեպքում` գոլորշու ավտոմատ մատուցում դեպի շոքեջերմափոխանակիչ,

- ջերմաստիճանի վերահսկում մայրուղային խողովակաշարերում՝ ամեն մի տաքացնող հատվածի մուտքում ու ելքում,

- հեղուկի տրված մակարդակի պահպանում հավասարիչ (ընդարձակման) բաքում։

## Օդափոխվող ստորնահարկ

Օդափոխվող ստորնահարկի կազմակերպման հնարավորության հիմնական չափանիշը սառնարանային շենքի տակ ամառվա ընթացքում չհալած հողի շերտի առաջացման բացառումն է:

Ստորնահարկում պետք է ապահովել միջանցիկ օդափոխում առնվազն մեկ ուղղությամբ։

Շենքը շինարարական հրապարակում դիրքորոշելիս պետք է հաշվի առնել իշխող քամիների ուղղությունը և արագությունը։

Հուսալի օդափոխության համար շենքը հնարավորինս պետք է լինի առանձնացված։

Կառուցման այն վայրերում, որտեղ արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է ≥4°С, ստորնահարկը կարող է լինել բաց, իսկ այն վայրերում, որտեղ միջին տարեկան ջերմաստիճանը ցածր է 4°С-ից, ստորնահարկը պետք է նախագծել ձմռանը փակվող օդանցքներով:

Օդափոխվող ստորնահարկի կազմակերպման հնարավորությունը որոշվում է հետևյալ պայմաններով․

- ստորնահարկի բարձրությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս, քան 0,6մ հատակագծված գրունտի մակերեսից մինչև ծածկի կոնստրուկցիայի ստորին մասը, իսկ շենքի թույլատրելի լայնությունը սահմանափակվում է՝ B ≤ hն·0,015 պայմանով,

- այս պայմանի խախտման դեպքում ստորնահարկի բնական օդափոխությունը պետք է փոխվի արտաքին օդով հարկադիր օդափոխության սարքով (օդափոխվող ստորնահարկ), ընդ որում՝ արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը սառնարանային շենքի  կառուցման վայրում պետք է լինի 1,7°С-ից ոչ պակաս։ Հակառակ դեպքում օդափոխվող ստորնահարկի կազմակերպման հնարավորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ջերմատեխնիկական հաշվարկ։

Ստորնահարկի սահմաններում չպետք է լինեն հեծաններ, որոնց բարձրությունը լինի ստորնահարկի բարձրության 1/3-ից բարձր։

Ստորնահարկում ինժեներական ցանցերի և սառնակիրների տեղափոխելու խողովակների տեղադրում չի թույլատրվում։

Օդափոխվող ստորնահարկի երկաթբետոնե ծածկի տարրերը պետք է պատրաստված լինեն F300-ից ոչ պակաս սառնակայունության ցուցանիշի և W6-ից ոչ պակաս անջրանցիկությյան ցուցանիշի բետոնից:

Ստորնահարկում գրունտների սեզոնային սառեցման հաշվարկային խորությունը որոշվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի:

Շենքի շահագործման ժամանակ գրունտի վիճակը վերահսկելու համար նախագծում անհրաժեշտ է նախատեսել ջերմաստիճանային տվիչների տեղադրում ստորնահարկի կենտրոնում, գրունտի մեջ՝ հիմքի ներբանի նիշի վրա։ Գրունտի ջերմաստիճանի հեռավար չափումներն անհրաժեշտ է կատարել տարվա տաք ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում։

# ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒՄ

Սենքերում օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը և օդափոխանակության պատիկությունն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 14-ի։

### Աղյուսակ 14

| հ/հ | Սենք | Օդի հաշվարկային ջերմաստիճան, °С | Օդափոխանակության պատիկություն |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ներհոսում | արտանետում | վթարային արտանետում |
| 1 | սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և սարքերի բաժանմունքներ - ամոնիակային | 16 | ըստ հաշվարկի, բայց ոչ պակաս, քան 2 | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի |  |
| 2 | սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և սարքերի բաժանմունքներ - ֆրեոնային | 16 | ըստ հաշվարկի, բայց ոչ պակաս, քան 3 | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի |  |
| 3 | ամոնիակային սառնարանային սարքավորումի սառեցնող բաշխիչ սարքի տեղադրում (բազմահարկ սառնարանների նախասրահների առանձին սենքերում, միահարկ սառնարանների անտրեսոլներում) | 5 | - | ոչ պակաս, քան 3 (պարբերական գործողության) |  |
| 4 | սառեցվող պահեստի աստիճանավանդակ | 5 | - | - | - |
| 5 | վերելակների մեքենայական բաժանմունք | 5 | - | - | - |
| 6 | քարշային ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման սենք | 16 | ըստ հաշվարկի գումարած բնական արտանետում |  | - |
| 7 | էլեկտրոլիտ պատրաստելու սենք | 16 | ըստ հաշվարկի |  |  |
| 8 | ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենք | 16 | 2 | 2 | - |
| 9 | լիցքավորվող սարքերի սենք | 5 | ըստ հաշվարկի |  |  |

Ամոնիակային սառնարանային սարքավորման մեքենայական և սարքերի սենքերից հեռացվող օդի մաքրումն իրականացվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն։

Վթարային օդափոխումը պետք է ունենա թողարկող հարմարանքներ ինչպես օդափոխվող սենքերում (մուտքերի մոտ), այնպես էլ դրանցից դուրս (արտաքին դռների մոտ), և ինքնաբերաբար միանա, օդում ամոնիակի կոնցենտրացիայի թույլատրելի սահմանները գերազանցելու դեպքում։

Ամոնիակային մեքենաների սարքերի սենքերի օդի արտահանման և վթարային օդափոխիչները և շարժիչները անհրաժեշտ է նախատեսել պայթյունապաշտպան տեսակի։

Բանջարեղենի և մրգերի պահպանման սենքերը պետք է համալրվեն օդի ջերմաստիճանը վերահսկող և ավտոմատորեն պահպանող սարքերով, նաև հարաբերական խոնավությունը վերահսկող սարքերով։ Խոնավության կոնդենսացիա պատերի ներքին մակերեսների և առաստաղների վրա չի թույլատրվում։

# ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ

Սառնարանային շենքերը պետք է սարքավորվեն տնտեսական-խմելու, արտադրական և հակահրդեհային ջրամատակարարումով և կոյուղու համակարգերով։

Սառնարային շենքերի սառեցվող մասում (սառնարային խուցեր) ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարում չի նախատեսվում։ Ըստ հակահրդեհային պաշտպանության, ջրի հաշվարկային ծախսը պետք է հաշվարկել որպես Բ կարգի հրդեհային վտանգավորության շենք:

Սառնարանային շենքերում պետք է նախատեսվի ներքին արտադրական ջրամատակարարման ցանցի բաց տեղադրում։ Ջրամատակարարման ցանցերի տեղադրում սառեցվող սենքերում չի թույլատրվում։

Սառնարանային սարքավորման մեքենաների և սարքերի հովացման համակարգի համար թույլատրվում է օգտագործել տեխնիկական որակի ջուր հետևյալ հիմնական ցուցանիշներով․

- ընդհանուր կոշտությունը՝ 2 - 6 մգ-էկվ/լ,

- ազատ ածխաթթվի առկայությունը՝ 10 - 100 մգ-էկվ/լ,

- ջրածնային իոնների կոնցենտրացիան՝ рН = 6,5 – 8,

- պղտորությունը՝ 2 - 5 մգ/լ,

- երկաթ - 0,1 - 0,3 մգ/լ։

Սարքավորումները, գույքը և հատակը, աղի ձկնամթերքի խցերը, լիցքավորման կայաններին կից էլեկտրոլիտ պատրաստելու սենքերը և ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենքերը լվալու ջուրը պետք է համապատասխանի             ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրամանով հաստատված N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերի պահանջներին:

Ջրօգտագործման և ջրահեռացման նորմերը, ինչպես նաև ջրի ջերմաստիճանը պետք է ընդունել համաձայն Աղյուսակ 15։

### Աղյուսակ 15

| հ/հ | Արտադրական գործընթաց | Չափման միավոր | Ջրամատակարարում |  | Կոյուղի |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ջրաօգտագործման նորմ, լ | Ջրի ջերմաստիճանը, °С | Ջրահեռացման նորմ, լ |
| 1 | Օդահովացուցիչների հալեցում խցերում․ |  |  |  |  |
| 1) | դրական ջերմաստիճաններով | մակերեսի մ2 | 10 | 15 ոչ պակաս | 10 |
| 2) | բացասական ջերմաստիճաններով | նույնը | - | - | 3 |
| 2 | Կոնդենսատորների և կոմպրեսորների հովացում | Ըստ ագրեգատի անձնագրային տվյալների |  |  |  |
| 3 | Լվացում․ |  |  |  |  |
| 1) | հատակների | մ2 | 3 | ոչ ավելի, քան 50 | 3 |
| 2) | վերամբարձ փոխադրամիջոցների (էլեկտրաբեռնիչներ, էլեկտրասայլակներ) | 1 մեքենա | 50 | ոչ ավելի, քան 50 | 50 |
| - 3) | գույքի | մակերեսի մ2 | 4 | ոչ պակաս, քան 60 | 4 |
| - 4 | Օդահովացուցիչների հալեցման ժամանակը՝ 0,5 ժ |  |  |  |  |

Լվանալու համար ծորակները պետք է տեղադրվեն աղի ձկնամթերքի խցերում, լիցքավորման կայաններին կից էլեկտրոլիտ պատրաստելու սենքերում և ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենքերում՝ 1 ծորակը՝ հատակի մակերեսի ամեն 500 մ2 հաշվարկով, բայց ոչ պակաս քան 2 ծորակ ամեն հարկում, բեռնահարթակներում՝ ամեն 25մ-ը մեկ։

Աղի ձկնամթերքի խցերում և բեռնահարթակներում պետք է նախատեսել դատարկ խողովակաշարով ջրագիծ։

Սառնարանային սարքավորման համար պետք է նախատեսել ջրամատակարարման շրջանառու համակարգ։

Օդահովացուցիչների հալեցումից առաջացած ջուրն անհրաժեշտ է օգտագործել ջրամատակարարման շրջանառու համակարգում կամ այլ տեխնոլոգիական կարիքների համար։

Կենցաղային տարածքները, մարտկոցների լիցքավորման սենքերը, լիցքավորման կայանների էլեկտրոլիտային սենքերը և քիմիական նյութերի (սառնագենտ, թթուներ) պահեստարանները պետք է համալրված լինեն լվացարաններով՝ խմելու որակի ջրով:

Կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերը պետք է դուրս բերվեն կենցաղային կոյուղի բաժանարար ելքերով։

Սարքերի և սարքավորումների կեղտաջրերն անհրաժեշտ է դուրս բերել կենցաղային կոյուղի՝ ջեռուցվող տարածքներում տեղակայված անհատական կամ խմբային հիդրավլիկ փականներով։

Օդի բացասական ջերմաստիճանով և չջեռուցվող սենքերում անցկացվող կոյուղու ցանցերը պետք է սարքավորվեն ջեռուցման համակարգով։

Հարթակները լվանալուց հետո գոյացած կեղտաջրերը պետք է դուրս բերվեն կենցաղային կոյուղի։ Ելքերում անհրաժեշտ է տեղադրել հիդրավլիկ փականներով հորեր։

# ՍԱԼԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ

#### Նկար 1 - Սալերի միացում

1 - մեկուսիչ սալ; 2 - հերմետիկ; 3 - մաստիկա

(տանիքի սալերի, պատի սալերի համար - անհրաժեշտության դեպքում)

#### Նկար 2 - Պատի սալի և հատակի կոնստրուկցիայի կապակցում

min

min

R min 60

min 600

երեսպատման թիթեղի կտրվածք

«սառնության կամուրճակ»

Երկաթբետոնե հիմնատակ, համաձայն

կոնստրուկտիվ լուծումների

Որմնախարիսխ (արտաքին սալ), համաձայն

կոնստրուկցիայի ճարտարապետական լուծումների

լուծումների

1 - մեկուսիչ սալ; 2 - ցինկապատ ծածկոց; 3 -- գամեր, 300 մմ քայլով;

4 - հերմետիկ; 5 - ցինկապատ անկյունակ 100 x 60մմ; 6 - ջեռուցում;

7 - գոլորշիներից մեկուսացում

#### Նկար 3 - Պատի սալի անկյունային կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2 - անկյունակ; 3 - անկյունակ; 4 - անջրանցիկ գամեր;

5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - գամեր, 300 մմ քայլով; 8 - բիտումային  միջադիր ժապավեն

#### Նկար 4 - Պատի սալի անկյունային կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2 - անկյունակ; 3 - անկյունակ; 4 - ամրակ;

5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - գամեր, 300 մմ քայլով; 8 - անջրանցիկ գամեր;

9 - բիտումային միջադիր ժապավեն

#### Նկար 5- Պատի և առաստաղի սալի անկյունային կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2 - անկյունակ; 3 - անկյունակ; 4 - անջրանցիկ գամեր;

5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - գամեր, 300 մմ քայլով;

9 - բիտումային միջադիր ժապավեն

#### Նկար 6- Պատի սալերի ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3 – մեկուսիչով թև;

4-պողպատյա թիթեղ; 5 - պտուտակ; 6 -  տափօղակ; 7 - միջադիր; 8 - կափարիչ

#### Նկար 7- Պատի սալերի ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3 – մեկուսիչով թև;

4-պողպատյա թիթեղ; 5 - պտուտակ; 6 -  տափօղակ; 7 - միջադիր; 8-կափարիչ;

9, 10 - պողպատե պրոֆիլ, ամրացնող տարր

#### Նկար 8- Պատի սալերի ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3 –մեկուսիչով թև;

4 - պողպատյա թիթեղ; 5 - պտուտակ; 6 -  տափօղակ; 7 - միջադիր; 8 - կափարիչ;

9, 10 - պողպատե պրոֆիլ, ամրացնող տարր

#### Նկար 9- Ծածկի սալերի ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3 –մեկուսիչով թև;

4 - պողպատյա թիթեղ; 5 – գոլորշամեկուսացնող ժապավեն; 6 - պտուտակ; 7 -  տափօղակ;

8 - միջադիր; 8 - կափարիչ;

#### Նկար 10- Ծածկի սալերի ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3 – մեկուսիչով թև;

4 - պողպատյա թիթեղ; 5 – գոլորշամեկուսացնող ժապավեն; 6 - պտուտակ; 7 -  տափօղակ;

8 - միջադիր; 8 - կափարիչ;

#### Նկար 11- Ծածկի սալերի ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3,4 – մաստիկա;

5 - մեկուսիչով թև; 6 -  տափօղակ; 7 - պտուտակ; 8 - միջադիր; 9 - կափարիչ;

10 – գոլորշամեկուսացնող ժապավեն

#### Նկար 12- Ծածկի սալերի ամրացումներ (կախիչներով)

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ սալ; 3 - ալյումինե կախիչ տարր;

4 - գոլորշամեկուսացնող ժապավեն; 6 – մաստիկա; 7 - պտուտակ; 8 – պողպատե թերթ;

9 – բիտումային ժապավեն; 10 – պոլիէթիլենային փրփուր

#### Նկար 13- Միջնորմների և հատակի կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2 – մաստիկա;  3 - ցինկապատ անկյունակ 100 x 60մմ; 4 - ջեռուցում;

5 - գոլորշամեկուսացում

#### Նկար 14- Սալերի միջև երկայնական միացում

1 - մեկուսիչ սալ; 2,3 - ցինկապատ մակադրակ; 4 - անջրանցիկ գամեր; 5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - բիտումային ժապավեն 8 --գամեր, 300 մմ քայլով;

#### Նկար 15- Սալերի ամրացում գոյություն ունեցող պատերին

1 - մեկուսիչ սալ; 2- պտուտակ, չժանգոտվող պողպատ; 3 - կափարիչ

#### Նկար 16- Միջնորմների և ծածկի սալերի կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2- անկյունակ; 3 - անջրանցիկ գամեր; 4 – մաստիկա; 5- հերմետիկ (պոլիէթիլեն)

#### Նկար 17- Միջնորմների և արտաքին պատի սալերի կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2- անկյունակ; 3 - անջրանցիկ գամեր; 4 – մաստիկա; 5- հերմետիկ (պոլիէթիլեն)

#### Նկար 18- Դռան և պատի սալերի կապակցում

1 - մեկուսիչ սալ; 2- անկյունակ; 3 - մոնտաժային փրփուր; 4 – մաստիկա;